## 検査内容
| 病院・有床診療所における災害対策等についての確認表 |  |  | （記載例１） | （記載例２）
（病院，診療所名： ） 検査日： 年 月 日
確認事項 | 電 力 確 保 | 医療用非常電源装置 | 有 無 | 有 無 | 有 無
|  | 点検・試験運転実施状況 |  | 半年に１回の定期点検の他，２週間１回試運転実施
|  | 燃料の種類 |  | Ａ重油
|  | 燃料備蓄量 | ３日分以上 ３日分以内 | ３日分以上 ３日分以内 | ３日分以上 ３日分以内
|  | 燃料補給対策 |  | 給油所との契約に災害時の給油についての規定も盛り込んだ
|  | 備考 |  | 各種医療機器は無停電電源装置対応 | 精神科入院患者のみのため，生命維持装置使用者無し。
| 水確保 | 地下水利用 | 有 無 | 有 無 | 有 無
|  | 用途 |  | 飲用を含め院内のすべての水使用に対応
|  | 満タン時の利用可能時間 |  | ― | １２時間
|  | 停電時対策 |  | 非常用発電対応 | 高置水槽につき自然流下により水槽内の水は利用可能
|  | 備考 |  | 平成２３年３月専用水道布設工事確認 | 非常時用タンク１０ｔ×１基あり
| その他 | 災害訓練の実施 | 有 無 （ ） | 有 無 （年２回の消防訓練のうち１回は震災を想定した災害訓練として実施） | 有 無 （消防訓練のみ）
|  | 災害マニュアルの策定 | 有 無 （ ） | 有 無 （従来の消防用のマニュアルから，地震災害なども想定した災害対応マニュアルを整備検討中。） | 有 無 （防火マニュアルのみ）
|  | BCP(事業継続計画）の策定 | 有 無 （ ） | 有 無 （ＢＣＰ策定に向けた検討中） | 有 無 （策定の予定なし）
|  | 食糧の備蓄状況 | 有 無 （ ） | 有 無 （入院患者３日分に相当する食糧を備蓄（主な備蓄品アルファ米，乾板）） | 有 無 （業者からの納入による）
|  | 備考 |  | 消防主催の講習会に参加
助言事項 |  |  |  | 引き続き災害対策マニュアル，ＢＣＰ策定に向けた取組の推進を依頼した。 | 入院患者の診療継続に必要な電力確保のため発電装置の導入の検討を助言。 また，震災対応を踏まえたマニュアル作りを助言。