＜記載例Ⅳ-Ⅺ＞

法第8条第1号の技術上の基準に関する事項

（液石則第9条第1項の技術上の基準に対応する事項：移動式製造設備）

| 項目及び条項 | 判 定 基 準 及 び 検 査 結 果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造施設の場所 (第9条第1項 第1号） | 製造施設は，引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近に 〔有・無〕 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 |  |
| 警戒標 (第9条第1項 第2号） | 製造施設には，充塡作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げて 〔有・無〕 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 |  |
| 第6条第1項第17号から第19号の準用 (第9条第1項 第3号） | 第6条第1項第17号から第19号までの基準に適合して 〔有・無〕 |  |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 （第6条第1項 第17号） | １ 高圧ガス設備は，定められた期間内に目視検査を実施して [有・無] ２ 高圧ガス設備は，適切に開放検査期間を設定し，定められた期間内に開放検査を実施して [有・無] 詳細は別紙２のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 非破壊 耐圧 |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1号第18号） | １ 高圧ガス設備は，規定の圧力以上で行う気密試験に合格して ［有・無］ 詳細は別紙３のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 発泡液 検知器 放置法 |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項 第19号） | １ 高圧ガス設備は，十分な強度（肉厚）を有して ［有・無］ ２ 配管系は，類似の腐食形態範囲（腐食系）単位で管理して ［有・無］ ３ 肉厚測定箇所は，使用環境，目視検査の結果を考慮して選定して ［有・無］ 詳細は別紙４のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 測定 |  |
| 消火設備 (第9条第1項 第4号） | 製造施設には，消火設備を設けて 〔有・無〕 粉末消火器; 必要個数; 実際数量 （＊）. 設備内の滞留ガス量10トンにつき能力単位 Ｂ―10以上1個相当以上 最小設置数量3個（容器置場においては2個）相当以上. (＊)実際数量には能力単位・設置数を記載すること ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 |  |
| 第6条第１項第35号の準用 (第9条第1項 第5号） | 貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は，第6条第1項第35号（ホを除く。）の基準に適合して 〔有・無〕 ○ 変更の有無 有 ・ 無 |  |  |  |
| 容器置場の明示及び警戒標 (第6条第1項第35号イ) | １ 容器置場の範囲が明示されて [有・無] ２ 警戒標が掲げられており，破損が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 容器置場の構造 (第6条第1項第35号ロ) | 容器置場は，二階建以下で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 置場距離 (第6条第1項第35号ハ) | 保安物件に対し容器置場の面積に応じた距離を確保して [有・無] 容器置場の面積 ｍ2 第１種置場距離：ｌ１＝ ｍ 実際： ｍ 第２種置場距離：ｌ２＝ ｍ 実際： ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 図面 目視 |  |
| 容器置場の障壁 (第6条第1項第35号ニ) | 保安物件まで規定以上の距離を確保できない場合は，次に掲げる障壁を設けてあり，外観に異常は [有・無] 該当 ○印; 種 類; 構 造. 鉄筋コンクリート製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ12㎝以上，高さ1.8m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ15㎝以上，高さ1.8m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること. 鋼板製; 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦，横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し，そのいずれも1．8m以下の間隔で支柱を設けた高さ1.8m以上のものであること. 〇変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 容器置場の構造 （第6条第1項第35号へ） | 容器置場は，次のいずれかによりガスが漏えいしたとき滞留しないような構造として [有・無] □十分な面積を有した開口部が２方向以上ある □換気装置があり，正常に作動する ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 二階建容器置場の構造 （第6条第1項第35号ト） | １ 二階建の容器置場は，告示に定める構造で [有・無] ２ 開口部，壁等に破損その他の異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 記録 |  |
| 容器置場の消火設備 （第6条第1項第35号チ） | 容器置場には，充塡容器等の内部ガス量10トンにつき粉末消火器 Ｂ-10 １個相当以上（最小設置数量 Ｂ-10 ３個相当）が設置されて [有・無] 実際 個 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |

＊液石法第37条の4に基づく許可申請を同時に行い，完成検査も同時に受検する場合について

液石則第９条第１項第１号から第４号までの基準は液石法施行令第64条第1項の基準を準用するため，液石法保安検査結果報告書の写しでも可能です。

ただし,液石則第９条第１項第５号については上記様式を使用して下さい。