- ＜記載例Ⅳ－Ⅲ＞

- 法第8条第1号の技術上の基準に関する事項

- （一般則第7条第1項及び第2項の技術上の基準に対応する事項：圧縮天然ガススタンド）

| 検査項目 |  | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □圧縮天然ガススタンドにより製造するため，第7条第１項の基準を遵守します。 □製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドであるため，第7条第2項の基準を遵守します。 |  |  |  |
| 第6条の準用 （第7条第1項第１号又は第7条第2項第１号） |  | □第6条１項第１号，2号，5号から第22号まで，第24号から第27号まで，第30号から第32号まで，第38から第41号までの基準に適合します。（第7条第1項第1号） |  |  |  |
|  |  | □第6条1項第1号，第5号，第6号，第9号から第20号まで，第26号，第27号，第32号，第38号，第40号，第41号の基準に適合します。（第7条第2項第1号） |  |  |  |
| 境界線・警戒標 (第6条第1項第1号） |  | １ 事業所の境界線は，（ ）により明示されており，外観に異常が [有・無] ２ 警戒標は，外部の者が明瞭に識別できる大きさで，事業所の各出入口付近に掲げてあり，外観に異常が [有・無] ３ 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは，当該施設の設置区画等の出入口付近に警戒標を掲げて [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適･否 | 目視 図面 |  |
| 設備距離 (第6条第1項第2号） |  | 貯蔵設備，処理設備の外面から第１種保安物件（ ），第２種保安物件（ ）まで，規定以上の距離を確保して [有・無] 第１種設備距離：Ｌ（ ）＝ ｍ 実際： ｍ 第２種設備距離：Ｌ（ ）＝ ｍ 実際： ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 測定 図面 記録 |  |
| 貯槽間の距離 (第6条第1項第5号） |  | １ 可燃性ガスの貯槽（貯蔵能力300m3又は3000kg以上）は，他の可燃性ガスの貯槽又は酸素の貯槽に対し，１ｍまたは貯槽の最大直径の和の1/4のいずれか大なる距離以上の距離を有するよう配置して [有・無] 最大直径の和の1/4 （ ＋ ）÷4＝ ｍ （ ＋ ）÷4＝ ｍ 実際 ｍ ， ｍ ２ 規定の距離に満たない場合，水噴霧装置又はこれと同等以上の防火上及び消火上有効な能力を有する措置を講じており，その作動検査結果は良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 図面 目視 作動 記録 |  |
| 貯槽の識別措置 (第6条第1項第6号） |  | １ 可燃性ガスの貯槽には，外部から見やすいように，次のいずれかの措置を講じて [有・無] □帯状に赤色の塗料を塗り又は表紙等を貼付している □ガスの名称を朱書又は表紙等を貼付している □埋設貯槽にあっては，標識を掲げている ２ 朱書又は表紙等の外観に異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 貯槽周囲の流出防止措置 (第6条第1項第7号，8号） |  | １ 1000t以上の可燃性ガス貯槽の周囲には，液化ガスが漏えい・流出した場合に，その流出を防止するための措置を講じて [有・無] ２ 防液堤を設置する場合，その内側及びその外面から10m以内に，貯槽の付属設備その他の設備・施設であって告示で定めるもの以外のものを設けて [有・無・該当なし] ３ 流出防止措置の外観に異常が [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 記 録 |  |
| 製造設備の室の構造 (第6条第1項第9号） |  | 可燃性ガスの製造設備を設置する室は，次のいずれかによりガスが漏えいしたとき滞留しないような構造として [有・無] □十分な面積を有した開口部が２方向以上ある □換気装置があり，正常に作動する ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| ガス設備の構造 (第6条第1項第10号） |  | 可燃性ガスのガス設備（高圧ガス設備を除く。）は，気密な構造で [有・無] 詳細は別紙１のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 発泡液 検知器 放置法 |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） |  | １ 高圧ガス設備は，定められた期間内に目視検査を実施して [有・無] ２ 高圧ガス設備は，適切に開放検査期間を設定し，定められた期間内に開放検査を実施して [有・無] 詳細は別紙２のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 非破壊 耐圧 |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） |  | １ 高圧ガス設備は，規定の圧力以上で行う気密試験に合格して [有・無] 詳細は別紙３のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 発泡液 検知器 放置法 |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） |  | １ 高圧ガス設備は，十分な強度(肉厚)を有して [有・無] ２ 配管系は，類似の腐食形態範囲(腐食系)単位で管理して [有・無] ３ 肉厚測定箇所は，使用環境，目視検査の結果を考慮して，選定して [有・無] 詳細は別紙４のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 測定 非破壊 |  |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） |  | ガス設備に使用する材料は，ガスの種類，ガスの性状，温度，圧力等に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し，安全な化学的成分及び機械的性質を有するもので [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 記録 図面 |  |
| 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項第15号，16号） |  | １ 高圧ガス設備(配管，ポンプ，圧縮機等を除く。)の基礎は，不同沈下等により有害なひずみが生じないようなもので [有・無] ２ 貯槽（貯蔵能力100m3又は1t以上）の支柱（支柱のない貯槽にあっては，その底部）は，同一の基礎に緊結して [有・無・該当なし] ３ 貯槽に，その沈下状況を測定するための措置が講じて [有・無・該当なし] ４ 貯槽の沈下状況の測定結果は良好で [有・無・該当なし] 詳細は別紙５のとおり ５ 支持構造物及び基礎に異常は [有・無・該当なし] ６ 沈下状況の測定を行わない期間においては，目視確認による沈下状況に異常は [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録確認 測定 記録 |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第17号） |  | １ 塔，貯槽(貯蔵能力3t又は300ｍ３以上)及び配管並びにその支持構造物及び基礎は，耐震設計の基準により，地震の影響に対して安全な構造で [有・無] ２ 支持構造物及び基礎に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号) |  | １ 定められた期間内に，目視・精度検査又は代替比較検査が行われており，結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙６のとおり。 ２ 常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことが出来るような措置の機能に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 精度 検査 代替 比較 作動 |  |
| 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置 (第6条第1項第19号） |  | １ 定められた期間内に，目視・精度検査又は代替比較検査が行われており，結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙７のとおり ２ 許容の圧力を超えた場合には，直ちに許容圧力の範囲内に戻すことができる安全装置を設けてあり，安全装置の目視検査及び作動試験結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙８のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 精度 検査 代替 比較 作動 |  |
| 安全装置の放出管 (第6条第1項第20号） |  | １ 安全装置のうち，安全弁・破裂板の放出管（開口部を含む。）に異常は [有・無] ２ 放出管の開口部の位置は適切で [有・無] □ 可燃性ガス貯槽に設けた放出管は，地盤面から５ｍ又は貯槽の頂部から２ｍのいずれか高い位置以上の高さがある。 地盤面から ｍ 貯槽の頂部から ｍ □ 上記以外の高圧ガス設備に設けた放出管は，近接する建築物又は工作物(火気取扱施設は8ｍ以内,その他の場合は5ｍ以内)の高さ以上の高さである。 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 記録 |  |
| 低温貯槽 (第6条第1項第21号） |  | １ 可燃性ガスの低温貯槽には，圧力計，圧力警報設備及び[真空安全弁・均圧管・圧力連動冷凍制御設備・圧力連動送液設備]が設けられ，外観および機能に異常が [有・無] ２ 外観に破損その他の異常がなく，作動機能が良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 液面計 (第6条第1項第22号） |  | １ 可燃性ガスの貯槽には，( )式液面計を設けて [有・無] ２ 液面計の外観に異常が [有・無] ３ 液面計にガラス液面計を使用するときは， ①破損を防止するための措置(金属製の保護枠等)を設けて [有・無・該当なし] ②可燃性ガスの貯槽とガラス液面計との接続配管には，自動式及び手動式の止め弁を設けて [有・無・該当なし] ③止め弁の作動状況は良好で [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条第1項第24号） |  | １ 可燃性ガスの貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって，当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。）に取り付けた配管（当該ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限り，かつ，貯槽と配管との接続部を含む。）には，貯槽の直近にバルブ（使用時以外は閉鎖）のほか，１以上のバルブ（次号の規定により設置するバルブを除く）が設けられて ［有・無］ ２ 上記１のバルブの外観に異常がなく，作動状況は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 緊急遮断装置 (第6条第1項第25号） |  | １ 可燃性ガスの貯槽（内容積5,000Ｌ未満除く）の受け入れ又は送り出し配管には，液化ガスが漏えいしたときに安全に，かつ,速やかに遮断するための措置（緊急遮断装置）を講じて [有・無] ２ 操作部は，貯槽から５ｍ以上離れたところに [有・無] ３ 緊急遮断装置の外観，作動機能が良好に維持されて [有・無] 詳細は別紙９のとおり ４ 弁座の漏えい量が保安上支障のない量以下で [有・無・該当なし] ５ 緊急遮断装置の作動源は，保安電力等により使用できる[液圧・気圧・電気・その他（ ）]で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 弁座もれ |  |
| 電気設備 (第6条第1項第26号） |  | １ 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備は，その設置場所，ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造で [有・無] ２ 外観に異常が ○ 変更の有無 有 ・ 無 機器名称; ガス名; ０種・１種・２種場所別; 必要防爆性能; 実際防爆性能. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 保安電力等 （第6条第1項第27号） |  | １ 対象設備に対し，適切な保安電力等を設けており，切り替え機能が良好で [有・無] ２ 設備の状態及び周辺の状態は，良好で [有・無] ３ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては，常時使用できる予備電池を保有して [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 作動 記録 |  |
| 障 壁 （第6条第1項第30号） |  | １ 次の設備の間には障壁が設置され，異常が [有・無] □圧縮機と圧縮ガス（圧力10ＭＰａ以上）の充塡場所 □圧縮機と圧縮ガス（圧力10ＭＰａ以上）の容器置場 ２ 次に掲げる障壁が設置されて [有・無] 該当 ○印; 種 類; 構 造. 鉄筋コンクリート製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ12㎝以上，高さ2m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ15㎝以上，高さ2m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること. 鋼板製; 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦，横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し，そのいずれも1．8m以下の間隔で支柱を設けた高さ2m以上のものであること. ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| ガス漏洩検知警報設備 (第6条第１項第31号） | １ 検出端部の設置場所並びに設置数は，適切で [有・無] 該当 ○印; 設置場所; 必要設置 個 数; 実際設置個数. 屋内に設置されている圧縮機，ポンプ，反応設備，貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備が設置してある場所の周囲; 設備群の周囲10ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個; 個. 屋外に設置されている上記設備が他の施設等に接近しガスが滞留するおそれのある場所; 設備群の周囲の長さ20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個; 個. 加熱炉等の火源を含む施設の周囲のガスが滞留しやすい場所; 加熱炉等の周囲の長さ20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個; 個. 計器室の内部(漏洩したガスが浸入するおそれがないような措置を講じた場合を除く); １個以上; 個. 毒性ガスの充塡用接続口一群の周囲; １個以上; 個. ２ 警報指示部は，関係者が常駐する（ ）に設置して [有・無] ３ 外観に腐食その他の異常が [有・無] ４ 作動機能が良好に維持されて [有・無] 詳細は別紙10のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯槽，支柱の温度上昇防止措置 (第6条第1項第32号) | １ 可燃性ガスの貯槽であって可燃性ガス貯槽又は可燃性物質を取り扱う施設の周辺にある貯槽及びこれらの支柱には，温度上昇を防止する措置を講じて [有・無] ２ 放射水量等 断熱構造; 該当 ○印; 水噴霧・散水装置の場合; 該当 ○印; 消火栓の場合. な し; 5Ｌ/min・㎡; 1個/50㎡. 準耐火構造; 2.5Ｌ/min・㎡; 1個/100㎡. 耐火構造. 注）消火栓能力 筒先圧力 0.35MPa以上 放水能力 400Ｌ/min以上 ３ 水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続して放射できる水量が [有・無] 必要 ｍ3 仕様 ｍ3 保有水量 ｍ3 ４ 圧縮ガス貯槽に対しては［消火栓・消防ポンプ車］が [有・無・該当なし] ５ 外観に異常が無く，作動機能は良好で [有・無] 詳細は別紙11のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 作動 |  |
| 静電気の除去措置 (第6条第1項第38号) | １ 可燃性ガスの製造設備は確実に接地されており，外観に異常は [有・無] ２ 接地抵抗は，総合100Ω（避雷針を設けたものは10Ω）以下で [有・無] 詳細は別紙12のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 防消火設備 (第6条第1項第39号，39号の2） | １ 対象設備の規模等に応じ，次に掲げる防消火設備のいずれか適切なものが設けられており，外観に異常が [有・無] ２ ①防火設備 対象設備; 該当○印; 防 火 設 備. ガス設備，貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備，回転機械，貯槽（コールドエバポレーターを含む。），散水することが危険となる設備及び配管を除く。）; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃; ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓. 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲; ５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. ②水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続して放射できる水量が [有・無] 必要 ｍ3 仕様 ｍ3 保有水量 ｍ3 ③操作部は，対象施設から15ｍ以上離れた位置に [有・無] 実際 ｍ ④作動試験結果は良好で [有・無] 詳細は別紙11のとおり ３ 消火設備 次に適合する消火設備を設置して [有・無] 対象設備; 粉末消火器; 必要個数; 実際個数. 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トンにつきＢ－10 １個相当以上 最小設置数量:Ｂ－10 ３個相当. 貯 槽; 防液堤設置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。. 上段：能力単位，下段：設置個数 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 通報設備 （第6条第1項第40号） | １ 通報範囲の区分に応じ，緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置が講じられ，外観および機能に異常が [有・無] 事業所の敷地面積は ㎡ 通報設備の通報範囲; 該当 ○印; 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上）. イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ。）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ ページング設備. ロ 携帯用拡声器. ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る。）. ニ メガホン. ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| バルブ等の操作に係る措置 （第6条第1項第41号） | １ バルブの開閉方向，流体の種類，流れの方向が明示されて [有・無] ２ 重要なバルブには開閉状態の明示，施錠，封印等の措置が講じられて [有・無] ３ バルブの操作に必要な足場，照明が確保されて [有・無] ４ 外観に異常が [有・無] ５ 照明等の作動検査の結果は良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| ディスペンサーの保安距離 (第7条第1項第2号) | １ 貯蔵設備，処理設備の外面から第１種保安物件（ ），第２種保安物件（ ）まで，規定以上の距離を確保して [有・無] 第１種設備距離：L（ ）＝ ｍ 実際： ｍ 第２種設備距離：L（ ）＝ ｍ 実際： ｍ ２ ディスペンサーは，その本体の外面から公道の道路境界線に対し５ｍ以上の距離が [有・無] 実際： ｍ ３ 規程距離を満たさない場合の措置の外観に異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 図面 目視 |  |
| 圧縮天然ガスが滞留しない構造 (第7条第1項第3号) | １ ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは，不燃性又は難燃性の材料を用いて [有・無] ２ 圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造としてあり，外観に異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 |  |
| 充塡を受ける車両の停止位置（第7条第1項第4号） | １ 充塡を受ける車両は，地盤面上に設置した貯槽の外面から３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じて [有・無] 実際： ｍ ２ 貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じて [有・無・該当なし] ３ 防護措置及び車両の停止措置の外観に異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 記録 図面 目視 |  |
| 過充塡防止のための措置 (第7条第1項第5号） | 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充塡するときは，充塡設備に過充塡防止のための措置を講じてあり，外観に異常は [有・無] 充塡作業を実施し，規定の圧力で充塡動作を停止することを１年に１回確認して ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 火気取扱施設との距離 (第7条第1項第6号) | １ 圧縮天然ガススタンド（圧縮天然ガスの通る部分に限る）は，その外面から火気（当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く）を取り扱う施設に対し８ｍ以上の距離が [有・無] 実際： ｍ ２ 流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じて [有・無・該当なし] 流動防止措置の内，防火壁，障壁，防火戸等の外観に異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 記録 目視 作動 |  |
| 設備間の距離 (第7条第1項第7号，第8号) | １ 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は，その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備（液化石油ガススタンド，液化天然ガススタンドを除く）及び特定圧縮水素スタンドの高圧ガス設備に対し５ｍ以上 [有・無] 実際： ｍ ２ 酸素の製造設備の高圧ガス設備（酸素の通る部分に限る）に対し10ｍ以上 [有・無] 実際： ｍ 温度の上昇を防止するための措置で作動させることにより当該機能を満足させる装置については，その機能を１年に１回作動検査により確認して ［有・無・該当なし］ ３ 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し６ｍ以上 [有・無] 実際： ｍ 又は圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し６ｍ以上の距離を有することと同等以上の措置が講じられており，その外観に異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 目視 図面 作動 記録 |  |
| 敷地境界までの距離 （第7条第2項第2号) | １ 高圧ガス設備（第３号及び第４号に掲げるものを除く）は，その外面から当該事業所の敷地境界に対し６ｍ以上 [有・無] 実際： ｍ ２ ６ｍ以上の距離を確保できない場合，同等以上の措置を講じて [有・無・該当なし] 障壁等の外観に異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 図面 目視 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 地盤面下に高圧ガス設備を設置する場合の措置 (第7条第2項第3号) | 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は，十分な強度を有し，かつ，当該室の構造に応じ漏洩したガスの滞留を防止するための措置を講じてあり，外観に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 図面 記録 目視 作動 |  |
| 道路境界線までの距離 (第7条第2項第4号) | ディスペンサーは，その本体の外面から公道の道路境界線に対し５ｍ以上 [有・無] 実際： ｍ 規程の距離に満たない場合の措置の外観に異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 図面 目視 |  |
| 防火壁の設置(第7条第2項第5号) | 圧縮ガススタンドの周囲（車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く）には，高圧ガス設備と敷地境界との間に，高さ２ｍ以上の防火壁を設置してあり，外観に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 記録 測定 図面 目視 |  |
| 配管の緊急遮断措置 (第7条第2項第6号) | 当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には，緊急時に圧縮天然ガスを遮断するための措置を講じてあり，外観に異常は [有・無] 遮断ボタンの操作等により正常に天然ガスの供給を遮断することを１年に１回確認して ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 圧縮機の爆発，漏えい，損傷等防止措置 (第7条第2項第7号） | 圧縮天然ガスを製造する圧縮機には，爆発，漏えい，損傷等を防止するための措置を講じてあり，外観に異常は ［有・無］ 下記の機能について，正常に作動すること又は正常な信号が出力されることを１年に１回作動検査により確認して ［有・無］ １ 圧縮機の入側圧力が負圧になるおそれが生じたときに，自動的に圧縮機を停止する機能 ２ 圧縮機の吐出側の圧力を，常用圧力以下に自動的に制御する機能 ３ 圧縮機の吐出側の圧力を，常用圧力以下に自動的に制御する機能 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 送出･受入配管の自動閉止措置（第7条第2項第8号） | 圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管（圧縮天然ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限り，貯槽と配管との接続部を含む）には，圧縮天然ガスを送り出し，又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講じて [有・無] 緊急遮断弁，遮断ボタン等の外観に異常は ［有・無］ 遮断ボタンの操作等により正常に天然ガスの供給を遮断することを１年に１回確認して ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 最大充塡圧力以下で遮断する措置 (第7条第2項第9号） | ディスペンサーには，充塡車両に固定した容器の最大充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け，かつ，漏えいを防止する措置を講じてあり，外観に異常は [有・無] 充塡作業を実施し，規定の圧力で充塡作業が停止することを１年に１回確認して ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 配管の措置 (第7条第2項第10号） | 配管には次の措置を講じます。 イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置して [有・無] ロ トレンチ蓋を通気性の良いものにする。(第11号に規定する設備を設ける場合を除く) [有・無・該当なし] トレンチ及びトレンチの蓋の外観に異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 記録 |  |
| 漏えい検知機等の設置 (第7条第2項第11号） | 製造施設には，当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に，当該天然ガスの漏えいを検知し，警報し，かつ，製造施設の運転を自動的に停止するための措置を講じてあり，外観に腐食，損傷等の異常は ［有・無］ 試験用標準ガスによりガス検知器を作動させ，又はガス検知器の点検作動ボタンを押し，正常に圧縮機等が停止すること若しくは正常な信号が出力されることを１年に１回確認して ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 感震装置の設置 (第7条第2項第12号） | 製造施設には，施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し，警報し，かつ，製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置して [有・無] 外観及び周囲に，動作に支障を来す異常は ［有・無］ 感震装置を作動させ，正常に動作すること又は正常な信号が出力されることを１年に１回確認して ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 自動停止装置の手動起動措置 (第7条第2項第13号） | 前２号の製造施設の運転を自動に停止する装置には，手動で操作できる起動装置を設けて [有・無] 当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置して [有・無] 外観に，動作に支障を来す異常は ［有・無］ 緊急停止ボタンを作動させ，正常に動作すること又は正常な信号が出力されることを1年に１回確認して ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 警報の発報措置(第7条第2項第14号） | 前３号の規定により，製造施設の運転を停止する場合は，圧縮機の運転を自動的に停止し，かつ，第６号，第８号及び第９号で規定する遮断装置に遮断弁を自動的に閉止し，閉止を検知し，並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講じて [有・無] 下記の機能を検査し，正常に圧縮機が停止動作すること又は正常な信号が出力されることを１年に１回確認して ［有・無］ １ 充塡作業を実施し，規定の圧力で充塡動作を停止すること。 ２ 遮断ボタンの操作等により，正常に天然ガスの供給を遮断すること。 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 作動 |  |
| 車両の衝突防止措置 (第7条第2項第15号） | ガス設備は，車両が衝突するおそれのない場所に設置して [有・無] 又は、車両の衝突を防止する措置を講じます。 [有・無・該当なし] 衝突防止措置の外観に異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 記録 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 圧縮天然ガスが滞留しない構造 (第7条第2項第16号） | ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは，不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに，圧縮天然ガスが漏洩したときに滞留しないような構造としてあり，外観に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 |  |
| 充塡を受ける車両の停止位置(第7条第2項第17号） | 充塡を受ける車両は，地盤面上に設置した貯槽の外面から３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じて [有・無] 実際： ｍ 又は，貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じて [有・無・該当なし] 衝突防止措置の外観に異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 記録 図面 目視 |  |
| 火気取扱施設との距離 (第7条第2項第18号） | １ 圧縮天然ガススタンド（圧縮天然ガスの通る部分に限る）は，その外面から火気（当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く）を取り扱う施設に対し４ｍ以上の距離を有して [有・無] 実際： ｍ ２ ４ｍ以上の距離がとれない場合，流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じて [有・無・該当なし] 流動防止措置の内，防火壁，障壁，防火戸の外観に異常は ［有・無・該当なし］ 連動装置の機能について，１年に１回試験用標準ガスの使用により確実に作動することを確認して ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 記録 目視 作動 |  |
| 過充塡防止のための措置 (第7条第2項第19号） | 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充塡するときは，充塡設備に過充塡防止のための措置を講じて [有・無] 外観に動作に支障を来す腐食，損傷，変形等の異常は ［有・無］ 充塡作業を実施し，規定の圧力で充塡動作を停止することを1年に１回確認して ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 設備間の距離 (第7条第2項第20号，20の２号) | 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は，その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備（液化石油ガススタンド，液化天然ガススタンドを除く）及び圧縮水素スタンドの高圧ガス設備に対し５ｍ以上 [有・無] 実際： ｍ 酸素の製造設備の高圧ガス設備（酸素の通る部分に限る）に対し10ｍ以上 [有・無] 実際： ｍ 温度の上昇を防止するための措置で作動させることにより当該機能を満足させる装置については，その機能を１年に１回作動検査により確認して ［有・無］ 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し６ｍ以上 [有・無] 実際： ｍ 又は圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し６ｍ以上の距離を有することと同等以上の措置が講じられており，その外観に異常は ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 目視 図面 作動 記録 |  |
| 消火設備の設置(第7条第2項第21号) | 圧縮天然ガススタンドには，その規模に応じ，適切な消火設備を適切な箇所に設置して [有・無] 外観に腐食，破損，変形等の異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |