＜記載例＞Ⅰ-６（容器による貯蔵）　　　　　※容器が配管により接続されているもの

法第16条第2項及び法第18条第2項の技術上の基準に関する事項

（一般則第23条第１項第１号及び第2号並びに第26条第1項第2号の技術上の基準に対応する事項）

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 設備距離及び第6条第1項第42号の準用 (第23条第1項第1号) | 貯蔵設備の外面から第1種保安物件（ ）、第2種保安物件（ ）まで、規定以上の距離を確保します。 ガス名 第1種設備距離L ＝ ｍ、計画 ｍ 第2種設備距離L ＝ ｍ、計画 ｍ また、第6条第1項第42号イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合します。 | 添付書類 № |
| 容器置場 (第6条第1項第42号） | 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器（以下「充塡容器等」という。）は次の基準に適合するように措置します。 |  |
| 容器置場の明示及び警戒標 （第6条第1項第42号イ） | 容器置場は明示し、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げます。さらに可燃性又は毒性ガスの容器置場はその旨を表示します。 | 添付書類 № |
| 容器置場の構造 （第6条第1項第42号ロ） | 可燃性ガス、酸素の容器置場（断熱材で被覆しているもの、シリンダーキャビネットに収納されているものを除く）は、一階建とします。 圧縮水素（充塡圧力20MPa以下のもの）のみ、酸素のみを貯蔵する容器置場は、二階建以下とします。 | 添付書類 № |
| 直射日光を遮る措置（第6条第1項第42号ホ） | 可燃性ガス及び酸素の充塡容器に係る容器置場には、直射日光を遮るための措置（ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放することを妨げないものに限る。）として、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けます。 | 添付書類 № |
| 可燃性ガスの容器置場の構造（第6条第1項第42号ヘ） | 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とします。 | 添付書類 № |
| ジシラン等の容器置場（第6条第1項第42号ト） | ジシラン、ホスフィン及びモノシランの容器置場は当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものとします。 | 添付書類 № |
| 毒性ガスの容器置場の除害措置（第6条第1項第42号チ） | 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全にかつ速やかに除害するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 二階建容器置場の構造（第6条第1項第42号リ） | 圧縮水素のみ又は酸素のみを貯蔵する二階建の容器置場は、告示に定める構造とします。 | 添付書類 № |
| 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場に設ける消火設備（第６条第１項第42号ヌ） | 可燃性ガス、特性不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場には適切な消火設備を設けます。 必要数量 個 計画数量 個 | 添付書類 № |
| 第６条第１項第11号から第13号の準用（第23条第１項第２号） | 配管（高圧ガスが通る部分に限る。）については第6条第1項第11号、第12号及び第13号までの基準に適合します。 |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第１項第２号(第６条第１項第11号)) | 高圧ガス設備は、次のいずれかの性能を満たします。 □ 液体を使用する常用の圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に 合格 □ 空気又は窒素等を使用する常用の圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 □ 経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格 □ 特定設備については、特定則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った耐圧試験に合格した特定設備であって、使用開始前のもの | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第１項第２号(第６条第１項第12号)) | 高圧ガス設備は、次のいずれかの性能を満たします。 - 常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 - 経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格 - 特定設備については、特定則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った気密試験に合格した特定設備であって、使用開始前のもの | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の強度 (第１項第２号(第６条第１項第第13号)) | １ 高圧ガス設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有します。 ２ 特定則第12条及び第51条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有します。 | 添付書類 № |

＜記載例＞Ⅰ-６（容器による貯蔵）　　　　※容器が配管により接続されていないもの

法第16条第２項及び第18条第２項の技術上の基準に関する事項

（一般則第23条第１項第3号及び第26条第1項第2号の技術上の基準に対応する事項）

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 第６条第１項第42号の準用（第23条第１項第３号） | 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器（以下「充塡容器等」という。）は次の基準に適合するように措置します。 |  |
| 容器置場の明示及び警戒標（第６条第１項第42号イ） | 容器置場は明示し、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げます。さらに可燃性又は毒性ガスの容器置場はその旨を表示します。 | 添付書類 № |
| 容器置場の構造（第６条第１項第42号ロ） | 可燃性ガス、酸素の容器置場（断熱材で被覆しているもの、シリンダーキャビネットに収納されているものを除く）は、一階建とします。 圧縮水素（充塡圧力20MPa以下のもの）のみ、酸素のみを貯蔵する容器置場は、二階建以下とします。 | 添付書類 № |
| 置場距離（第６条第１項第42号ハ） | 第１種保安物件（ ）、第２種保安物件（ ）に対し、容器置場の面積に応じた規定以上の距離を確保します。 第１種置場距離 ｌ ＝ ｍ、計画 ｍ 第２種置場距離 ｌ ＝ ｍ、計画 ｍ （ｌ１、ｌ２の距離を確保できないので、障壁を設置します。） | 添付書類 № |
| 容器置場の障壁（第６条第１項第42号二） | 保安物件に対する置場距離が不足する場合には、置場距離短縮条件を満たすように、厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けます。 | 添付書類 № |
| 直射日光を遮る措置（第６条第１項第42号ホ） | 可燃性ガス及び酸素の充塡容器に係る容器置場には、直射日光を遮るための措置（ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放することを妨げないものに限る。）として、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けます。 | 添付書類 № |
| 可燃性ガスの容器置場の構造（第６条第１項第42号ヘ） | 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とします。 | 添付書類 № |
| ジシラン等の容器置場（第６条第１項第42号ト） | ジシラン、ホスフィン及びモノシランの容器置場は当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものとします。 | 添付書類 № |
| 毒性ガスの容器置場の除害措置（第６条第１項第42号チ） | 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全にかつ速やかに除害するための措置を講じます。 | 添付書類 № |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 二階建容器置場の構造（第６条第１項第42号リ） | 圧縮水素のみ又は酸素のみを貯蔵する二階建の容器置場は、製造細目告示第11条の６に定める構造とします。 | 添付書類 № |
| 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場に設ける消火設備（第６条第１項第42号ヌ） | 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場には適切な消火設備を設けます。 必要数量 個 計画数量 個 | 添付書類 № |