＜記載例＞Ⅰ-８（貯槽による貯蔵）

法第16条第２項及び第18条第２項の技術上の基準に関する事項

（液石則第23条第１項及び第27条第１項第１号の技術上の基準に対応する事項）

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 第６条第１項の準用（第23条第１項） | 第６条第１項第１号から第26号まで（バルク貯槽にあっては第24号から第26号を除く。）、第28号から第31号まで、第33号及び第34号に掲げる基準に適合します。 |  |
| 境界線・警戒標 （第６条第１項第１号） | １ 事業所の境界線は（ ）により明示します。 ２ 警戒標は、外部の者が明瞭に識別できる大きさで、 事業所の各出入口付近に掲げます。 （出入り口 箇所） ３ 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは、当該 施設の設置区画等の出入口付近に警戒標を掲げます。 | 添付書類 № |
| 設備距離 （第６条第１項第２号） | 貯蔵設備・処理設備の外面から、保安物件に対し規定以上の距離を確保します。 L1 必要 ｍ 計画 ｍ L4 必要 ｍ 計画 ｍ | 添付書類 № |
| 設備距離短縮条件 （第６条第１項第３号） （L2＝ ） （L3＝ ） （L5＝ ） （L６＝ ） | イ 貯蔵設備には、保安物件に対する設備距離が不足する場合において、 の措置を講じます。 ロ 貯蔵設備又は処理設備には、保安物件に対する設備距離が不足する場合において、 の措置を講じます。 ハ 貯蔵設備又は処理設備には、防火上及び消火上有効な措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 貯槽の地盤面下への埋設 （第６条第１項第４号） | 保安物件が密集する地域であって、経済産業大臣が指定するものにあっては、貯槽を地盤面下に埋設します。 | 添付書類 № |
| 地盤面下へ埋設する貯槽の基準 （第６条第１項第５号） | イ 地盤面下へ埋設する貯槽には、次のいずれかの措置 を講じます。 □地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十 分な強度を有し、防水措置を講じた室（貯槽室）に設置し、かつ、貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じます。 □貯槽室に設置しない場合には、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じます。 ロ 前記第３号または第４号の規定により埋設する貯槽は、頂部が0.6ｍ以上地盤面下になるよう設置します。 ハ 埋設貯槽は、相互間に１ｍ以上の間隔を保ちます。 （貯槽の数 基 最小間隔 ｍ） | 添付書類 № |
| 貯槽の一部を地盤面下へ設置する場合 （第６条第１項第６号） | 地盤面下の部分の貯槽には、腐食を防止する措置（ ）を講じます。 | 添付書類 № |
| 火気取扱施設と の距離 （第６条第１項第７号） | １ 貯蔵設備は、その外面から火気を取り扱う施設に 対し８ｍ以上の距離を有します。 計画 ｍ 施設名 ｍ ２ 規定の距離がとれない場合、次のいずれかの措置 を講じます。 □貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが、火気取 扱施設に流動することを防止するための措置 - 液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置によ り直ちに使用中の火気を消すための措置 | 添付書類 № |
| 貯槽間の距離 （第６条第１項第８号） | １ 貯槽（貯蔵能力300m3又は3,000kg以上）は、他の貯槽又は酸素の貯槽に対し、１ｍまたは貯槽の最大直径の和の1/4のいずれか大なる距離以上の距離を有するように配置します。 最大直径の和の1/4 （ ＋ ）÷4＝ ｍ 計画 ｍ ２ 規定の距離に満たない場合、防火上及び消火上有 効な措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 貯槽の識別措置 （第６条第１項第９号） | １ 外部から見やすいように、次のいずれかの措置を講 じます。 □液化石油ガスの貯槽である旨を朱書きします。 □容易にはがれ難い標紙等を貼付します。 ２ 埋設貯槽にあっては、標識を掲げます。 | 添付書類 № |
| 貯槽周囲の流出防止措置 （第６条第１項第10号・第11号） | １ 貯槽（貯蔵能力1,000t以上）の周囲には、液状の液化石油ガスが漏えいした場合に、その流出を防止するための措置を講じます。 ２ 防液堤を設置する場合、その内側及びその外面から 10ｍ以内に、貯槽の付属設備その他の設備・施設で あって告示で定めるもの以外のものを設けません。 | 添付書類 № |
| 貯蔵設備の室の構造 （第６条第１項第12号） | 貯蔵設備を設置する室は、次のいずれかにより液化 石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とし ます。 □通風可能面積の合計が、床面積１㎡につき３００ｃ㎡以上となる換気口を床面に接しかつ外気に接して設けます。（四方が壁等の場合２方向以上） □吸込口が床に近く、放出口が地上から５ｍ以上高い 安全な位置にあり、排気管中にガス検知器を設置した 通風能力０．５㎥／min・㎡以上の機械的換気装置を 設けます。 □埋設貯槽の周囲には、ガス検知管を設けます。 | 添付書類 № |
| ガス設備の気密な構造 （第６条第１項第13号） | ガス設備（高圧ガス設備を除く。）は、気密な構造と します。 | 添付書類 № |
| ガス設備に使用する材料 （第６条第１項第14号） | ガス設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、 温度、圧力に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとします。 | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の基礎 （第６条第１項第15号・第16号） | １ 高圧ガス設備（配管、ポンプ、圧縮機等をのぞく）の基礎は、不同沈下等により有害なひずみが生じないようなものとします。 ２ 貯槽（貯蔵能力100ｍ3又は１ｔ以上）の支柱（支柱のない貯槽にあっては、その底部）は、同一の基礎に緊結します。 ３ 貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 （第６条第１項第17号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、 次のいずれかを満たします。 □常用圧力の1.5倍又は1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（第二種特定設備にあっては、常用圧力の1.3倍又は1.1倍） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合 格 □特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で、使用開始前のものとします。 | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の気密性能 （第６条第１項第18号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、 次のいずれかを満たします。 □常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験 に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の強度 （第６条第１項第19号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は、次のいずれかを満た します。 □常用の圧力又は常用の温度において発生する最大 の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若 しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手 の効率等に応じ十分な強度を有しています。 □特定設備検査規則の規定に基づく強度を有してい ます。 □経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等 に応ずる十分な強度を有する高圧ガス設備です。 | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の耐震設計 （第６条第１項第20号） | 貯槽（貯蔵能力３t以上）及び配管（告示で定めるも のに限る）並びにその支持構造物及び基礎は、告示で 定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安 全な構造とします。 | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置 （第６条第１項第21号） | １ 高圧ガス設備には、告示で定めるところにより圧力 計を設けます。 ２ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に、 直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けます。 | 添付書類 № |
| 安全装置の放出管 （第６条第１項第22号） | １ 安全装置のうち、安全弁・破裂板には、放出管を設 けます。 ２ 放出管の開口部の位置は、次のとおりとします。 ①貯槽に設ける場合は、地盤面から５ｍの高さ又は 貯槽の頂部から２ｍの高さのいずれか高い位置以 上で、周囲に着火源等のない安全な位置とします。 （計画） 地盤面から ｍ 貯槽頂部から ｍ ②貯槽以外の高圧ガス設備等に設ける場合は、近接 する建築物又は工作物（火気取扱施設にあっては８ ｍ以内、その他の場合にあっては５ｍ以内にあるも の）の高さ以上の高さであって、周囲に着火源等の ない安全な位置とします。 （８ｍ以内の火気取扱施設） （５ｍ以内のその他施設） | 添付書類 № |
| 低温貯槽の負圧防止 （第６条第１項第23号） | 低温貯槽には、貯槽内部の圧力が外部の圧力より低下することにより貯槽が破壊することを防止するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 液面計 （第６条第１項第24号） （バルク貯槽を除く） | １ 貯槽には、（ ）式液面計（丸形ガラス管液面計を除く）を設けます。 ２ 液面計にガラス液面計を使用するときは ① その破損を防止するための措置を講じます。 ② 貯槽とガラス液面計を接続する配管には、当該ガ ラス液面計の破損による液化石油ガスの漏えいを防止するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 貯槽の配管に設けたバルブ （第６条第１項第25号） （バルク貯槽を除く） | 貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く）に取り付けた配管（液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。）には、以下のバルブを設けます。 １ 貯槽の直近にバルブ（使用時以外閉） ２ 上記以外に１以上のバルブ（緊急遮断装置を除く） | 添付書類 № |
| 緊急遮断装置 （第６条第１項第26号） （バルク貯槽を除く） | １ 貯槽（内容積5,000L未満を除く）に取り付けた配 管（液状の液化石油ガスを送り出し、又は受け入れる ために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との 接続部を含む。）には液化石油ガスが漏えいしたとき に安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講じます。 ２ 遮断操作部は、貯槽から５ｍ以上離れた位置であり 液化石油ガスの大量流出に対し十分安全な位置に２ ヶ所以上設けます。その内１ヵ所は関係者が常駐する 速やかに遮断操作を行える場所に設けます。 常駐する場所 | 添付書類 № |
| 貯槽、支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 （第６条第１項第28号） | １ 地盤面上に設置する貯槽には、次のいずれかの設備 を設けます。 ２ 地盤面上に設置する貯槽の高さ１ｍ以上の支柱には、次のいずれかの措置を講じます。 □厚さ50ｍｍ以上のコンクリート又はこれと同等以上の耐火性能を有する不燃性の断熱材で被覆します。 □１に定める水噴霧装置等を支柱に対し水を放射できるように設けます。 ３ 水噴霧装置等は必要最大水量を30分間以上連続放射できる水源に接続します。 必要水量（法定） ｍ３ 計画水量 ｍ３ 保有水量 ｍ３ ４ 水噴霧装置・散水装置の操作部は、貯槽及び支柱の外面から５ｍ以上離れた安全な位置の他、関係者が常駐する場所にも設けます。 操作位置： 常駐する場所： | 添付書類 № |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ガス漏えい検知警報設備 該当 ○印; 設置場所; 設置基準; 必要設置個数; 計画個数. 屋内に設置されている圧縮機、消費設備その他ガスが漏えいしやすい設備が設置してある場所の周囲のガスが滞留しやすい場所; 設備群の周囲10ｍにつき1個以上の割合で計算した個数以上; 個; 個. 屋外に設置されている上記設備が他の施設等に接近しガスが滞留しやすい場所; 設備群の周囲の長さ20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数以上; 個; 個. 貯槽に液化石油ガスを受入れ又は払出しをする場所の周囲; 2個以上; 個; 個. （第６条第１項第29号） | １ 漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある 場所に、液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報 するための設備を次のとおり設けます。 ２ 警報指示部は、関係者が常駐する場所（ ） に設置します。 | 添付書類 № |
| 静電気の除去措置 （第６条第１項第30号） | １．貯蔵設備には静電気を除去する措置を講じます。 ２．接地抵抗値は総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下とします。 | 添付書類 № |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 防消火設備 対象設備; 該当○印; 防火設備; 防火設備の性能. ガス設備、貯蔵設備、消費設備、充てんプラットホーム又は（注）タンクローリの停車位置（貯槽、配管、散水又は放水することが危険となる設備等を除く）; 水噴霧・散水装置; 5㍑/min・㎡以上、準耐火構造以上の設備にあっては2.5㍑/min・㎡以上の水量を散水できるもの. 放水設備; 5㍑/min・㎡の1.6倍以上の水量を放水できる固定式放水銃、移動式放水銃、放水砲及び消火栓のうちいずれかのもの 注）放水砲性能1,900 ㍑/min以上 その他の性能 ※筒先圧力 0.35Mpa以上 ※放水能力 400㍑/min以上. （第６条第１項第31号） | 製造施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けます。 - 防火設備 ① (注)液化石油ガス法に定める充てん設備から、充てん作業の技術 上の基準に従ってバルク貯槽に充てんする場合を除く。 ②水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分間 以上連続して放射できる水量とします。 必要水量（法定） ｍ3 計画水量 ｍ3 保有水量： ｍ3 ③操作部は、関係者が常駐する場所及び対象施設から15ｍ以上離れた位置にそれぞれ1ヶ所以上設けます。 (1)計画 ｍ (2)計画 ｍ（常駐する場所 ） ２．消火設備 消火設備 対象設備; 粉末消火器 能力単位 Ｂ―10以上; 必要個数; 計画数量. 貯槽以外の貯蔵設備、処理設備又は消費設備; 設備内の滞留ガス量10トンにつき１個相当以上 最小設置数量3個相当以上. 貯槽; 防液堤設置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとに3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所に3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス等による拡散設備で粉末消火器の代替とすることができる。. | 添付書類 № |
| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| 通報設備 通報設備の通報範囲; 設けるべき通報設備 次に掲げるものの1又は2以上; 該当 ○印. イ 該当事務所の保安統括 者等が常駐する事務所と 現場事務所（製造施設を 運転又は管理する者が常 駐する事務所をいう。以 下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所内全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内 の面積が1,500㎡以下の 場合に限る。以下次の欄に おいて同じ。）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ 携帯用拡声器. ロ トランシーバー （計器等に対する影響の ない場合に限る。）. ハ メガホン. （第６条第１項第33号） | 事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を次のとおり講じます。 事業所内面積 ㎡ | 添付書類 № |
| バルブ等の操作に係る措置 （第６条第１項第34号） | 作業員がバルブ又はコックを適切に操作できるように次の措置を講じます。 ①バルブ等に名称・番号等を明記した標示をするとと もに、特に保安上重大な影響を与えるバルブ等には、 開閉状態を明示する機能を取り付けます。 ②バルブ等に係る配管には、ガスその他の流体の種類 及び方向を表示します。 ③特に保安上重大な影響を与えるバルブ等で、通常使 用しないバルブ等には、施錠等の措置を講じます。 ④バルブ等を確実に操作するための足場を設けます。 ⑤バルブ等の操作に必要な照度を確保します。 | 添付書類 № |