＜記載例＞Ⅰ-９（容器による貯蔵）　　　　　　※容器が配管により接続されているもの

法第16条第２項及び第18条第２項の技術上の基準に関する事項

（液石則第24条及び第27条第１項第２号の技術上の基準に対応する事項）

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 設備距離 （第24条第1号） | 貯蔵設備・処理設備の外面から、保安物件に対し規定以上の距離を確保します。 L1 必要 ｍ 計画 ｍ L4 必要 ｍ 計画 ｍ | 添付書類 № |
| 障壁 （第24条第2号） | 保安物件に対して規定の距離を確保できない場合は、保安物件に対し厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設置します。 | 添付書類 № |
| 第6条第1項第35号の準用 （第24条第3号） | 第６条第１項第35号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合します。 |  |
| イ.容器置場の明示及び警戒標 | 容器置場は明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げます。 | 添付書類 № |
| ロ．容器置場の構造 | 容器置場は２階建以下とします。 | 添付書類 № |
| ホ．直射日光を遮る措置 | 充塡容器等に係る容器置場には、直射日光を遮るための措置（液化石油ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。）を講じます。 | 添付書類 № |
| へ．滞留しないような構造 | 容器置場は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とします。 ①通風可能面積の合計が、床面積１㎡につき300ｃ㎡以上となる換気口を床面に接しかつ外気に接して設けます。（四方が壁等の場合２方向以上） ＊床面積 ㎡から算出した開口面積 ㎡：計画 ㎡ ②吸込口が床に近く、放出口が地上から５ｍ以上高い安全な位置にあり、排気管中にガス検知器を設置した通風能力0.5m3／min・㎡以上の機械的換気装置を設けます。 ＊床面積 ㎡から算出 ｍ3／min：計画 ｍ3／min | 添付書類 № |
| ト．二階建容器置場の構造 | ２階建の容器置場は、 ①容器置場１階の天井は3.3ｍ以上の高さを有し、開放型の構造であり、壁を設置した場合は、通風及び換気を考慮した高さとします。 ②容器置場の2階は容器の転落等を防止する壁を設け、必要とされる面積を確保します。 ③容器置場の2階の床は不燃材又は難燃材を使用します。 ④開口部から5ｍ以内は容器を置かず、容器を置く部分を明示します。 | 添付書類 № |
| チ．容器置場に設ける消火設備 | 容器置場には、充塡容器等の内部停滞量10ｔにつき、B－10以上の粉末消火器が１個相当以上設置（最低２個）します。 必要数量 個 計画数量 個 | 添付書類 № |
| 第6条第1項の準用 （第24条第4号） | 容器が配管接続されたものであるため、その配管（高圧ガスが通る部分に限る。）については第6条第1項第17号から19号までの基準に適合します。 | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 （第6条第1項第17号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たします。 □液体を使用する常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 □空気又は窒素等を使用する常用の圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第18号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たします。 □常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第19号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は、次のいずれかを満たします。 □常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有しています。 □特定設備検査規則の規定に基づく強度を有しています。 □経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有する高圧ガス設備です。 | 添付書類 № |

＜記載例＞Ⅰ-９（容器による貯蔵）　　　　　※容器が配管により接続されていないもの

法第16条第２項及び第18条第２項の技術上の基準に関する事項

（液石則第24条及び第27条第１項第２号の技術上の基準に対応する事項）

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 第６条第１項第35号の準用（第24条第5号） | 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器（以下「充塡容器等」という。）は、次の基準に適合するように措置します。 |  |
| イ.容器置場の明示及び警戒標 | 容器置場は明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げます。 |  |
| ロ．容器置場の構造 | 容器置場は２階建以下とします。 |  |
| ハ．置場距離 | 保安物件に対し、容器置場の面積に応じた距離を確保します。 容器置場の面積 ㎡ 第１種置場距離ｌ1 必要 ｍ、計画 ｍ 第２種置場距離ｌ2 必要 ｍ、計画 ｍ ｌ1、ｌ2の距離を確保できないので障壁を設けます。 第１種置場距離ｌ3 必要 ｍ、計画 ｍ 第２種置場距離ｌ4 必要 ｍ、計画 ｍ |  |
| 二．容器置の 障壁 | 保安物件に対する置場距離が不足する場合には、置場距離短縮条件を満たすように、直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦、横40ｃｍ以下の間隔に配筋し隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けます。 |  |
| ホ．直射日光を遮る措置 | 充塡容器等に係る容器置場には、直射日光を遮るための措置（液化石油ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。）を講じます。 |  |
| へ．滞留しないような構造 | 容器置場は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とします。 ①通風可能面積の合計が、床面積１㎡につき300ｃ㎡以上となる換気口を床面に接しかつ外気に接して設けます。（四方が壁等の場合２方向以上） ＊床面積 ㎡から算出した開口面積 ㎡：計画 ㎡ ②吸込口が床に近く、放出口が地上から５ｍ以上高い安全な位置にあり、排気管中にガス検知器を設置した通風能力0.5m3／min・㎡以上の機械的換気装置を設けます。 ＊床面積 ㎡から算出 m3／min：計画 m3／min |  |
| ト．二階建容器置場の構造 | ２階建の容器置場は、 ①容器置場１階の天井は3.3m以上の高さを有し、開放型の構造であり、壁を設置した場合は、通風及び換気を考慮した高さとします。 ②容器置場の２階は容器の転落等を防止する壁を設け、必要とされる面積を確保します。 ③容器置場の２階の床は不燃材又は難燃材を使用します。 ④開口部から５ｍ以内は容器を置かず、容器を置く部分を明示します。 |  |
| チ．容器置場に設ける消火設備 | 容器置場には、充塡容器等の内部停滞量10ｔにつき、B－10以上の粉末消火器が１個相当以上設置（最低２個）します。 必要数量 個 計画数量 個 |  |