＜記載例＞Ⅱ-１（貯槽による貯蔵）

法第16条第2項の技術上の基準に関する事項

（一般則第22条の技術上の基準に対応する事項）

| 検査項目 | 検 査 結 果 | 判定 | 事 業 所 検査者印 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第6条第1項の準用（第22条） | 第６条第１項第１号第３号まで、第５号から第９号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号及び第31号から第41号までの基準に適合して 〔有・無〕 | 適・否 |  |  |
| 境界線・警戒標 （第6条第1項第1号） | １．事業所の境界線は、 により明示されて 〔有・無〕 ２．警戒標は、外部から明瞭に識別できる大きさで、事業所の各出入口付近に設置されて 〔有・無〕 ３．一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは,当該施設の設置区画等の出入り口付近に警戒標を掲げて 〔有・無・該当なし〕 | 適・否 |  |  |
| 設備距離 （第6条第1項第2号） | 貯蔵設備,処理設備の外面から第１種保安物件( )、第２種保安物件( )まで、規定以上の距離を確保して [有・無] 第１種設備距離：Ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ 第２種設備距離：Ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ | 適・否 |  |  |
| 火気取扱施設との距離 （第6条第1項第3号） | １ 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備は、その外面から火気取扱施設( )に対し８ｍ以上の距離が [有・無] 実際 ｍ ２ 8m以上の距離がとれない場合、防火壁（高さ2m以上、迂回水平距離8m以上）又は二重扉のうち( )が設置されて [有・無・該当なし] | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽間の距離 （第6条第1項第5号） | １．可燃性ガスの貯槽（貯蔵能力が300㎥又は3,000kg）及び他の可燃性ガス又は酸素の貯槽の貯槽間距離は、１ｍ以上又は貯槽の最大直径の和の４分の１ （ ＋ ）／4＝ ｍ のいずれか大なる距離を有して 〔有・無〕 実際 ｍ ２．規定の距離に満たない場合 ① 下表の水噴霧装置等が設置されて 〔有・無〕 貯槽断熱構造; 該当 ○印; 水噴霧・散水装置の場合; 該当 ○印; 消火栓の場合 筒先圧力0.35Mpa以上放水能力400㍑／min以上; 実際の量（㍑/min）. なし; ７㍑／min･㎡ (８㍑／min･㎡); １個／35㎡ (１個／30㎡). 準耐火構造; 4.5㍑／min･㎡ (6.5㍑／min･㎡); １個／55㎡ (１個／38㎡). 耐火構造; ２㍑／min･㎡ (４㍑／min･㎡); １個／125㎡ (１個／60㎡). 注）（ ）内は、貯槽間の距離が最大直径の和の４分の１の距離に満たない場合の数値。 ② 水噴霧装置等は、当該貯槽の外面から15ｍ以上離れた安全な位置で、かつ、防液堤を設けた貯槽にあっては、当該防液堤の外で操作可能で 〔有・無〕 ③ 水源は、同時に放射を必要とする最大水量が 〔有・無〕 必要水量（法定） ｍ３、計画水量 ｍ３ 保有水量 ｍ３ ④ ５分間以上の作動試験において均一かつ十分な放射性能が 〔有・無〕 ⑤ 消火栓は当該貯槽に対していずれの方向からも放射可能で 〔有・無〕 ⑥ 消火栓の設置位置は当該貯槽から40ｍ以内に 〔有・無〕 ⑦ 消火栓は当該貯槽の表面積が ㎡なので法定 個であり、実際は 個設置して 〔有・無〕 | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽の識別措置 （第6条第1項第6号） | 外部から見やすいように、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽である旨が貯槽に朱書き等して 〔有・無〕 該当欄に○印 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽の見やすい部分に帯状に直径の10分の１以上の幅で赤色塗料（特定不活性ガスにあっては橙色）が明確に塗ってある。 貯槽の直径は、 で、幅帯は である。. ガス名を外部から見やすいように明確に朱書き（特定不活性ガスにあっては橙色）してある。内容は である。. 地下に埋設された貯槽にあっては、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に分かる標識を掲げて ［有・無］ | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽周囲の流出防止措置 （第6条第1項第7号、第8号） | １ 防液堤の構造は申請書どおりの構造で 〔有・無〕 ２ 防液堤の容量は、法定 ｍ3に対し ｍ3である。 ３ 集合防液堤にあっては間仕切りが設けられて 〔有・無〕 ４ 防液堤の亀裂、くずれ、破損、配管貫通部の漏えいその他異常がなく、かつ防液堤内部の滞水が支障なく排出可能で 〔有・無〕 ５ 防液堤の外周は であり、昇降の階段は、法定 に対し 個設置してある。 ６ 防液堤の内側及び外側に設置してはいけない設備又は施設が 〔有・無〕 | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯蔵設備の室の構造 （第6条第1項第9号） | 貯蔵設備を設置する室は、ガスが漏えいしたときに滞留 しないような構造として 〔有・無〕 該当欄に○印 空気より軽い可燃性ガス; 開口部は十分な面積があり、２方向以上ある。. 換気装置があり正常に作動可能。. 空気より重い可燃性ガス又は特定不活性ガス; 開口部は十分な面積があり、床面まで開口し、２方向以上ある。. 床面近くに吸気口を備えた換気装置があり、正常に作動可能。. | 適・否 該当なし |  |  |
| ガス設備の気密な構造 (第6条第1項第10号） | １ 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備及び空気取入口を除く）は、気密な構造で 〔有・無〕 ２ ガス設備は圧力 ＭＰaで検査し、漏えいは 〔有・無〕 | 適・否 該当なし |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 （第6条第1項第11号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □ 液体を使用する常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □ 空気又は窒素等を使用する常用圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □ 経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □ 特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 （第6条第1項第12号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □ 常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 （詳細は別紙のとおり） □ 経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □ 特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の強度 （第6条第1項第13号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □ 常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有する。（肉厚検査結果は別紙のとおり） □ 特定設備検査規則の規定に基づく強度を有する。 □ 経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有する。 | 適・否 |  |  |
| ガス設備に使用する材料 （第6条第1項第14号） | １ ガス設備に使用する材料は、ガスの性状、温度、圧力に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとして [有・無] ２ 使用した材料は、申請書どおりであることをミルシート等で確認して 〔有・無〕 | 適・否 該当なし |  |  |
| 高圧ガス設備の基礎 （第6条第1項第15号） | １ 地盤の許容支持力が荷重を上回るよう、申請書どおり施工されて 〔有・無〕 ２ 貯槽の支柱又は底部若しくは架台が、同一基礎にアンカーボルト等により申請書どおり固定されて 〔有・無・該当なし〕 | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽の沈下状況の測定 （第6条第1項第16号） | 不同沈下測定のためのベンチマークが適切に設置され て 〔有・無・該当なし〕 | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 （第6条第1項第17号） | １ 塔、貯槽及び配管は、耐震設計どおり施工され、地震の影響に対し安全で 〔有・無〕 ２ 支持構造物及び基礎は、耐震設計どおり施工され、地震の影響に対し安全で 〔有・無〕 | 適・否 該当なし |  |  |
| 高圧ガス設備の温度計 （第6条第1項第18号） | １ 温度変化を伴う反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝縮、熱交換及び加熱のための設備に、常用の温度を適切に測定できる性能及び測定範囲を有する温度計が申請書どおり設置されて 〔有・無〕 ２ 設備内に温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができる温度自動制御装置を設置する等の措置が申請書どおり講じられて 〔有・無〕 | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の圧力計 （第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備には、常用の圧力を相当程度異にし、又は異にするおそれのある区分毎に圧力計が設置されて 〔有・無〕 ２ 圧力計の測定範囲は、当該設備の常用の圧力を適切に測定できるもので 〔有・無〕 | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の安全装置 （第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備の適切な圧力区分毎に適切な安全装置が設けられて 〔有・無〕 ２ 設定圧力以下で確実に作動する機能を有して 〔有・無〕 | 適・否 |  |  |
| 安全装置の放出管 （第6条第1項第20号） | １ 可燃性ガスの貯槽に設けた放出管の開口部 ① 可燃性ガスの貯槽に設けた放出管の開口部は、地盤面から５ｍ又は貯槽頂部から２ｍのいずれか高い位置以上の高さが 〔有・無〕 実際 地盤面から ｍ 貯槽の頂部から ｍ ② 周囲に着火源等のない安全な位置に開口部が 〔有・無〕 ２ 毒性ガスの高圧ガス設備に設けた放出管は、除害設備内に開口部が 〔有・無〕 ３ その他の高圧ガス設備（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）又は空気に係るものを除く）に設けた放出管 ① ５ｍ以内の建築物（火気を取り扱う施設は８ｍ以内）又は工作物の高さ以上の高さが [有・無] ② 周囲に着火源等のない安全な位置に開口部が [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 （第6条第1項第21号） | １ 圧力計及び圧力警報設備並びに真空安全弁、均圧管、圧力連動冷凍制御設備又は圧力連動送液設備のうち( )が設けられて [有・無] ２ 負圧防止設備の作動機能は良好で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 液面計 (第6条第1項第22号） | １ 液化ガスの貯槽には、液面計（ 式）が設けられて [有・無] ２ ガラス管液面計にあってはその破損を防止するために金属製の保護枠を設けたもので [有・無・該当なし] ３ 可燃性ガス、特定不活性ガス及び毒性ガスの貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、自動式及び手動式の止め弁を設けて [有・無・該当なし] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条第1項第24号） | １ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く）の配管には、貯槽の直近にバルブが設けられて [有・無] ２ 上記のほか、当該配管には、緊急遮断装置を除き一つ以上のバルブが設けられて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 緊急遮断装置 （第6条第1項第25号） | １ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽（内容積5,000Ｌ未満を除く）には、送出し、受入配管の適切な位置に緊急遮断装置が設けられて [有・無] ２ 緊急遮断装置の作動機能は円滑かつ確実で [有・無] ３ 弁座の漏えい量は規格値以下で [有・無] ４ 緊急遮断装置の操作部は、貯槽から５ｍ以上離れたところに設けて [有・無] 実際 ｍ ５ 緊急遮断装置の作動源は、（ ）である。 | 適・否 該当 なし |  |  |
| ガス漏えい検知警報設備 (第6条第１項第31号） | １ 検出端部の設置場所及び設置個数 該当 ○印; 設置場所; 必要設置 個 数; 実際設置 個 数. 屋内に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備が設置してある場所の周囲; 設備群の周囲10ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個; 個. 屋外に設置されている上記設備が他の施設等に接近しガスが滞留するおそれのある場所; 設備群の周囲の20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個; 個. 加熱炉等の火源を含む施設の周囲のガスが滞留しやすい場所; 加熱炉等の周囲の20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個; 個. 計器室の内部(漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置を講じた場合を除く); １個以上; 個. 毒性ガスの充塡用接続口一群の周囲; １個以上; 個. ２ 作動機能が良好で [有・無] ３ 警報指示部は関係者が常駐する場所（ ）に設置して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽、支柱の温度上昇防止措置 （第6条第1項第32号） | １ 液化ガス貯槽（可燃性若しくは毒性ガスの貯槽、又はその他のガスの貯槽であって可燃性ガス貯槽又は可燃性物質を取り扱う施設の周辺にあるもの。）には、断熱構造の区分に応じ、散水装置等を設置して [有・無] 対象 貯槽名; 断熱構造 区分; 散水装置 ＊(Ｌ/(min･m2 )); 消火栓 ＊. なし; 法定：５ 実際：; 法定: １ 栓/ 50ｍ2 実際： 栓/ ｍ. 準耐火; 法定：2.5 実際：; 法定: １ 栓/100ｍ2 実際： 栓/ ｍ. ２ 圧縮ガス貯槽に対しては［消火栓・消防ポンプ車］により対応します。 ３ 30分間以上連続して放水できる水量を確保して [有・無] 必要水量(法定)： ｍ3 、計画水量： ｍ3 保有水量： ｍ3 ４ 高さ１ｍ以上の市中に対しては、次のいずれかの措置を講じて [有・無・該当なし] □ 厚さ50mm以上のコンクリート又はこれと同等以上の耐火性能を有する不燃性の断熱材で被覆 □ １に定める水噴霧装置等を市中に対し水を放射できるように設置 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 毒性ガス貯蔵施設の識別・危険標識 (第6条第１項第33号） | １ 識別措置 毒性ガスの貯蔵所である旨を容易に識別できるような次の文字を記載した識別標を当該毒性ガス貯蔵所の当該区画の見やすい箇所に掲げて [有・無] 毒性ガス（ ）貯蔵所 ２ 識別標の文字の大きさは縦・横 cmで、地色は 色の標識に 色の文字で記入してある。 ３ 危険標識 毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、次の文字又は同等以上の効果を示す文字を記載した危険標識を掲げて [有・無] 毒性ガス漏えい注意箇所 ４ 標識の文字の大きさは、縦・横 cmで、地色が 色の標識に、 色の文字で記入してある。 また「注意」は 色で表示してある。 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 毒性ガス配管の接合 (第6条第１項第35号） | １ 毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は溶接で [有・無] ２ 溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 毒性ガスの二重管 (第6条第1項第36号） | １ 二重管の破損その他異常が [有・無] ２ 二重管の外層管は、その内径が内層管の外径の1.2倍以上であり、高圧ガス設備としての材料、強度等の基準に適合して [有・無] ３ 当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知し警報するための措置が講じて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 毒性ガスの除害措置 (第6条第1項第37号） | １ 毒性ガスの種類及び設備の状況に応じ、適切な拡散防止並びに除害措置を講じて [有・無] 区分; 該当 ○印; 拡散防止措置及び除害措置. 拡 散 防 止 措 置; (1)水等による希釈、ガスの蒸気圧低下. (2)安全な場所への移送. (3)吸着剤、吸収剤、中和剤等で蒸発気化を抑える. (4)基準に適合した建物で覆う. (5)障壁、局所排気による拡散防止. (6)吸収、中和、吸着、移送、燃焼による拡散防止. (7)集液溝、防液堤によるガスの流出防止. (8)特殊高圧ガス等にあっては、常時吸引による拡散防止. 除 害 措 置; (1)水、吸収剤、中和剤等による吸収又は中和. (2)吸着剤による吸着除去. (3)集液溝等に回収し、安全な製造設備への返送. (4)燃焼設備で安全に燃焼. (5)特殊高圧ガス等にあっては、規定に適合する方式. ※ 拡散防止措置：塩素、ホスゲンの貯槽は(4)とした。 ※ 除害措置：(4) はアンモニア、シアン化水素に限る。 ２ 毒性ガス（特殊高圧ガス等を除く）の種類及び設備の状況に応じ、適切な［除害剤散布装置・散水装置・ガスを吸引し除害剤と接触させる装置］を設置して [有・無] ３ 特殊高圧ガス等( )の除害のための設備は,通常時及び緊急時に適切に対応できる性能を有するものとして [有・無] ４ 毒性ガス（特殊高圧ガス等を除く）の種類等に応じて次の除害剤を規定数量以上保有して [有・無] ガスの種類（ ） 区分; 除害剤の種類; 除害剤の数量. 法 定; 実 際. ５ 規定数量以上の保護具を適切な場所( )に常備して [有・無] 保護具の種類; 法定数量 (備付数量); 保護具の種類; 法定数量 (備付数量). 空気呼吸器 送気式マスク 酸素呼吸器; 個 （ 個）; 隔離式防毒マスク; 個 （ 個）. 保護手袋及び長靴; 個 （ 個）. 保護衣; 個 （ 個）. | 適・否 該当 なし |  |  |
| 電気の除去措置 (第6条第1項第38号） | １ 対象設備に確実に接続された接地接続線が設けられて [有・無] ２ 接地抵抗値が総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 防消火設備 (第6条第1項第39号、第39号の2） | 対象設備の規模等に応じ、次に掲げる防消火設備のいずれか適切なものが設けられて [有・無] １ 防火設備 対象設備; 該当○印; 防 火 設 備. ガス設備、貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備、回転機械、貯槽（コールドエバポレーターを含む）、散水することが危険となる設備及び配管を除く）; 5Ｌ/min・㎡以上、準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり、かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃; ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり、かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり、かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓. 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲; 5Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続して放射できる水量が [有・無] 必要水量（法定） ｍ3、計画水量 ｍ3 保有水量 ｍ3 操作部は、対象施設から15ｍ以上離れた位置に設置して [有・無] 実際 ｍ（15ｍ以上） 15ｍ以上確保されていない場合、15ｍ以上離れた位置と 同等の効果のある措置( ）が講じられて [有・無・該当なし] ２ 消火設備 次の①、②に適合する消火設備が設置して [有・無] ①可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素 対象設備; 粉末消火器; 必要 個数; 実際 個数. 貯槽以外の貯蔵設備、処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トン（特定不活性ガスにあっては20トン）につきＢ－10 1個相当以上 最小設置数量 :Ｂ－10 ３個相当 （特定不活性ガスにあっては2固相当）. 貯 槽; 防液堤設置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。. 上段：能力単位、下段：設置個数 ②三フッ化窒素 不活性ガスによる拡散設備等（ただし、防火設備を設置する場合を除く）を設置して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 通報設備 (第6条第1項第40号） | １ 通報範囲の区分に応じ適切な通報設備が [有・無] ２ 事業所の敷地面積は( )㎡で 1,500㎡以上 [有・無] 通報設備の通報範囲; 該当 ○印; 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上）. イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ ページング設備. ロ 携帯用拡声器. ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る）. ニ メガホン. | 適・否 |  |  |
| バルブ等の操作に係る措置 (第6条第1項第41号） | １ バルブ等の開閉方向が明示されて [有・無] ２ 配管内流体の名称及び方向が明示されて [有・無] ３ 保安上重大な影響を与えるバルブ等に対し、その開閉状態の明示、通常使用しないものの施錠・封印等誤操作防止措置が講じられて [有・無] ４ 適切な足場が設けられて [有・無] ５ 操作に必要な照度を有する照明が [有・無] | 適・否 |  |  |