＜記載例＞Ⅱ-３（圧縮天然ガススタンドに係る貯蔵）

法第16条第２項の技術上の基準に関する事項

（一般則第22条第１項第2号の技術上の基準に対応する事項）

※処理能30ｍ3以上の第二種製造者が該当。

| 検査項目 | 検 査 結 果 | 判定 | 事 業 所 検査者印 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第7条第１項及び第2項の準用 （第22条第2号） | □圧縮天然ガススタンドにより貯蔵するため、第7条第１項の基準に適合します。 □製造施設の外部から圧縮天然ガススタンドの供給を受ける圧縮天然ガススタンドであるため、第7条第2項の基準に適合します。 |  |  |  |
| 第6条の準用 （第7条第1項第１号又は第7条第2項第１号） | 第6条１項第１号、2号、5号から第22号まで、第24号から第27号まで、第30号から第32号まで、第38から第41号までの基準に適合します。 |  |  |  |
|  | 第6条1項第1号、第5号、第6号、第9号から第20号まで、第26号、第27号、第32号、第38号、第40号、第41号の基準に適合します。 |  |  |  |
| 境界線・警戒標 (第6条第1項第1号） | １．事業所の境界線は、( ) により明示されて [有・無] ２．警戒標は、外部から明瞭に識別できる大きさで、事業所の各出入口付近に設置されて [有・無] ３．製造施設の周囲に警戒標が設置されて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 設備距離 (第6条第1項第2号） | 貯蔵設備,処理設備の外面から第１種保安物件( )、第２種保安物件( )まで、規定以上の距離を確保して [有・無] 第１種設備距離：Ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ 第２種設備距離：Ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ | 適・否 |  |  |
| 貯槽間の距離 (第6条第1項第5号） | １ 可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が300m3又は3000kg以上）及び他の可燃性ガス又は酸素の貯槽の貯槽間距離は、１ｍ以上又は貯槽の最大直径の和の４分の１ （ ＋ ）／4＝ ｍ （ ＋ ）／4＝ ｍ のいずれか大なる距離を有して [有・無] 実際 ｍ 、 ｍ ２ 規定の距離に満たない場合 ① 下表の水噴霧装置等が設置されて [有・無] 貯槽断熱構造; 該当 ○印; 水噴霧・散水装置の場合; 該当 ○印; 消火栓の場合、筒先圧力0..35Mpa以上放水能力400Ｌ／min以上; 実際の量（Ｌ/min）. なし; ７Ｌ／min･㎡ (８Ｌ／min･㎡); １個／35㎡ (１個／30㎡). 準耐火構造; 4.5Ｌ／min･㎡ (6.5Ｌ／min･㎡); １個／55㎡ (１個／38㎡). 耐火構造; ２Ｌ／min･㎡ (４Ｌ／min･㎡); １個／125㎡ (１個／60㎡). 注）（ ）内は、貯槽間の距離が最大直径の和の４分の１の距離に満たない場合の数値。 ② 水噴霧装置等は、当該貯槽の外面から15ｍ以上離れた安全な位置で、かつ、防液堤を設けた貯槽にあっては、当該防液堤の外で操作可能で [有・無] ③ 水源は、同時に放射を必要とする最大水量が [有・無] 必要水量（法定） ｍ３ 保有水量 ｍ３、 ④ ５分間以上の作動試験において均一かつ十分な放射性能が [有・無] ⑤ 消火栓は当該貯槽に対していずれの方からも放射可能で [有・無] ⑥ 消火栓の設置位置は当該貯槽から40ｍ以内に [有・無] ⑦ 消火栓は当該貯槽の表面積が ㎡なので法定 個であり、実際は 個設置して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽の識別措置 (第6条第1項第6号） | 外部から見やすいように、可燃性ガスの貯槽である旨が貯槽に朱書き等して [有・無] 該当欄に○印 可燃性ガスの貯槽の見やすい部分に帯状に直径の10分の１以上の幅で赤色塗料が明確に塗ってある。 貯槽の直径は、 で、赤色幅帯は である。. ガス名を外部から見やすいように明確に朱書きしてある。 朱書きの内容は である。. | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽周囲の流出防止措置 (第6条第1項第7号、第8号） | １ 防液堤の構造は申請書どおりの構造で [有・無] ２ 防液堤の容量は、法定 ｍ3に対し ｍ3である。 ３ 集合防液堤にあっては間仕切りが設けられて [有・無] ４ 防液堤の亀裂、くずれ、破損、配管貫通部の漏えいその他異常がなく、かつ防液堤内部の滞水が支障なく排出可能で [有・無] ５ 防液堤の外周は であり、昇降の階段は、法定 に対し 個設置してある。 ６ 防液堤の内側及び外側に設置してはいけない設備又は施設が [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 製造設備の室の構造 (第6条第1項第9号） | 製造設備を設置する室は、ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造として [有・無] 該当欄に○印 空気より軽い可燃性ガス; 開口部は十分な面積があり、２方向以上ある。. 換気装置があり正常に作動可能. 空気より重い可燃性ガス; 開口部は十分な面積があり、床面まで開口し、２方向以上ある。. 床面近くに吸気口を備えた換気装置があり、正常に作動可能。. | 適・否 該当 なし |  |  |
| ガス設備の気密な構造 (第6条第1項第10号） | １ 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備及び空気取入口を除く）は、気密な構造で [有・無] ２ ガス設備は圧力 ＭＰaで検査し、漏えいは [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □液体を使用する常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □空気又は窒素等を使用する常用圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 （詳細は別紙のとおり） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有する。（肉厚検査結果は別紙のとおり） □特定設備検査規則の規定に基づく強度を有する。 □経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有する。 | 適・否 |  |  |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） | １ ガス設備に使用する材料は、ガスの性状、温度、圧力に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとして [有・無] ２ 申請書のとおりであることを、ミルシート等で確認して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項第15号） | １ 地盤の許容支持力が荷重を上回るよう、申請書どおり施工されて [有・無] ２ 貯槽の支柱又は底部若しくは架台が、同一基礎にアンカーボルト等により申請書どおり固定されて [有・無・該当なし] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽の沈下状況の測定 (第6条第1項第16号） | 不同沈下測定のためのベンチマークが適切に設置されて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第17号） | １ 塔、貯槽及び配管は、耐震設計どおり施工され、地震の影響に対し安全で [有・無] ２ 支持構造物及び基礎は、耐震設計どおり施工され、地震の影響に対し安全で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号） | １ 温度変化を伴う反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝縮、熱交換及び加熱のための設備に、常用の温度を適切に測定できる性能及び測定範囲を有する温度計が申請書どおり設置されて [有・無] ２ 設備内に温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができる温度自動制御装置を設置する等の措置が申請書どおり講じられて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の圧力計 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備には、常用の圧力を相当程度異にし、又は異にするおそれのある区分毎に圧力計が設置されて [有・無] ２ 圧力計の測定範囲は、当該設備の常用の圧力を適切に測定できるもので [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の安全装置 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備の適切な圧力区分毎に適切な安全装置が設けられて [有・無] ２ 設定圧力以下で確実に作動する機能を有して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 安全装置の放出管 (第6条第1項第20号） | １ 可燃性ガスの貯槽に設けた放出管の開口部 ①地盤面から５ｍ又は貯槽頂部から２ｍのいずれか高い位置以上の高さが [有・無] 実際 地盤面から ｍ 貯槽の頂部から ｍ ②周囲に着火源等のない安全な位置に開口部が [有・無] ２ その他の高圧ガス設備に設けた放出管 ①５ｍ以内の建築物（火気を取り扱う施設は８ｍ以内）又は工作物の高さ以上の高さが [有・無] ②周囲に着火源等のない安全な位置に開口部が [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 （第6条第1項第21号） | １ 圧力計及び圧力警報設備並びに真空安全弁、均圧管、圧力連動冷凍制御設備又は圧力連動送液設備のうち( )が設けられて [有・無] ２ 負圧防止設備の作動機能は良好で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 液面計 (第6条第1項第22号） | １ 液化ガスの貯槽には、液面計（ 式）が設けられて [有・無] ２ ガラス管液面計あってはその破損を防止するために金属製の保護枠を設けたもので [有・無・該当なし] ３ 可燃性ガスの貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、自動式及び手動式の止め弁を設けて ［有 ・無・該当なし］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条第1項第24号） | １ 可燃性ガスの貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く）の配管には、貯槽の直近にバルブが設けられて [有・無] ２ 上記のほか、当該配管には、緊急遮断装置を除き一つ以上のバルブが設けられて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 緊急遮断装置 （第6条第1項第25号） | １ 可燃性ガスの液化ガスの貯槽（内容積5,000Ｌ未満を除く）には、送出し、受入配管の適切な位置に緊急遮断装置が設けられて [有・無] ２ 緊急遮断装置の作動機能は円滑かつ確実で [有・無] ３ 弁座の漏えい量は規格値以下で [有・無] ４ 緊急遮断装置の操作部は、貯槽から５ｍ以上離れたところに設けて [有・無] 実際 ｍ ５ 緊急遮断装置の作動源は、（ ）である。 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 電気設備 (第6条第1項第26号） | １ ０種場所、第１種場所及び第２種場所の設定（地図）がなされて [有・無] ２ 電気設備はそれぞれの場所（０種場所・１種場所・２種場所）に応じて防爆構造の電気機器を選定し設置して [有・無] 機器名称; ガス名; ０種・１種・２種場所別; 必要防爆性能; 実際防爆性能. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. | 適・否 該当 なし |  |  |
| 保安電力等 （第6条第1項第27号） | １ 対象設備に応じ適切な保安電力等が設けられており、作動機能は良好で [有・無] ※ 該当欄に○印、買電と蓄電池保有の場合は両方に○、買電２系統の場合は◎ 保安 電力 等 設備; 買電; 自家発電; 蓄電池装置; エンジン駆動発電; スチームタービン駆動発電; 空気又は窒素だめ. 自動制御装置. 緊急遮断装置. 散水装置. 防消火設備. 冷却水ポンプ. 水噴霧装置. 毒性ガス除害設備. 非常照; 設備. ガス漏えい検知警報設備. 通報設備. 過充塡防止装置. ２ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては、常時使用できる予備電池が [有・無] | 適・否 |  |  |
| 障 壁 (第6条第1項第30号） | １ 必要とする場所に障壁が設置されて [有・無] ２ 次に掲げる障壁が設置されて [有・無] 該当 ○印; 種 類; 構 造. 鉄筋コンクリート製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦、横40㎝以下の間隔に配筋し、厚さ12㎝以上、高さ2m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦、横40㎝以下の間隔に配筋し、厚さ15㎝以上、高さ2m以上のもので空洞部にモルタル充塡したものであること. 鋼板製; 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦、横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し、そのいずれも1．8m以下の間隔で支柱を設けた高さ2m以上のものであること. ３ 障壁の破損その他の異常が [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ガス漏えい検知警報設備 (第6条第１項第31号） | １ 検出端部の設置場所及び設置個数 該当 ○印; 設置場所; 必要設置 個 数; 実際設置 個 数. 屋内に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備が設置してある場所の周囲; 設備群の周囲10ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個; 個. 屋外に設置されている上記設備が他の施設等に接近しガスが滞留するおそれのある場所; 設備群の周囲の20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個; 個. 加熱炉等の火源を含む施設の周囲のガスが滞留しやすい場所; 加熱炉等の周囲の20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個; 個. 計器室の内部(漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置を講じた場合を除く); １個以上; 個. 毒性ガスの充塡用接続口一群の周囲; １個以上; 個. ２ 作動機能が良好で [有・無] ３ 警報器の設置場所には常駐者が [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽、支柱の温度上昇防止措置 （第6条第1項第32号） | １ 液化ガス貯槽（可燃性若しくは毒性ガスの貯槽、又はその他のガスの貯槽であって可燃性ガス貯槽又は可燃性物質を取り扱う施設の周辺にあるもの。）には、断熱構造の区分に応じ、散水装置等を設置して [有・無] 対象 貯槽名; 断熱構造 区分; 散水装置 ＊(Ｌ/(min･m2 )); 消火栓 ＊. なし; 法定：５ 実際：; 法定: １ 栓/ 50ｍ2 実際： 栓/ ｍ2. 準耐火; 法定：2.5 実際：; 法定: １ 栓/100ｍ2 実際： 栓/ ｍ2. ２ 圧縮ガス貯槽に対しては［消火栓・消防ポンプ車］により対応します。 ３ 30分間以上連続して放水できる水量を確保して [有・無] 必要水量(法定)： ｍ3 、計画水量： ｍ3 保有水量： ｍ3 ４ 耐熱措置及び冷却措置の操作位置は、貯槽及びその支柱の外面から５ｍ以上離れた安全な位置として [有・無] 実 際： ｍ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 電気の除去措置 (第6条第1項第38号） | １ 対象設備に確実に接続された接地接続線が設けられて [有・無] ２ 接地抵抗値が総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 防消火設備 (第6条第1項第39号、第39号の2） | １ 対象設備の規模等に応じ、次に掲げる防消火設備のいずれか適切なものが設けられて [有・無] ① 防火設備 対象設備; 該当○印; 防 火 設 備. ガス設備、貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備、回転機械、貯槽（コールドエバポレーターを含む）、散水することが危険となる設備及び配管を除く）; 5Ｌ/min・㎡以上、準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり、かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃; ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり、かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり、かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓. 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲; 5Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. ② 水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続して放射できる水量が [有・無] 必要水量（法定） ｍ3 計画水量 ｍ3 保有水量 ｍ ③ イ 操作部は、対象施設から15ｍ以上離れた位置に設置して [有・無] 実際 ｍ（15ｍ以上） ロ 15ｍ以上確保されていない場合、15ｍ以上離れた位置と同等の効果のある措置( ） が講じられて [有・無] ２ 消火設備 次に適合する消火設備が設置して [有・無] 対象設備; 粉末消火器; 必要 個数; 実際 個数. 貯槽以外の貯蔵設備、処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トンにつきＢ－10 1個相当以上 最小設置数量 :Ｂ－10 ３個相当. 貯 槽; 防液堤設置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。. 上段：能力単位、下段：設置個数 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 通報設備 (第6条第1項第40号） | １ 通報範囲の区分に応じ適切な通報設備が [有・無] ２ 事業所の敷地面積は( )㎡で 1,500㎡以上 [有・無] 通報設備の通報範囲; 該当 ○印; 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上）. イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ ページング設備. ロ 携帯用拡声器. ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る）. ニ メガホン. | 適・否 |  |  |
| バルブ等の操作に係る措置 (第6条第1項第41号） | １ バルブ等の開閉方向が明示されて [有・無] ２ 配管内流体の名称及び方向が明示されて [有・無] ３ 保安上重大な影響を与えるバルブ等に対し、その開閉状態の明示、通常使用しないものの施錠・封印等誤操作防止措置が講じられて [有・無] ４ 適切な足場が設けられて [有・無] ５ 操作に必要な照度を有する照明が [有・無] | 適・否 |  |  |
| ディスペンサーの保安距離 (第7条第1項第2号) | １ 貯蔵設備、処理設備の外面から第１種保安物件（ ）、第２種保安物件（ ）まで、規定以上の距離を確保して [有・無] 第１種設備距離：Ｌ_= m 実際： ｍ 第２種設備距離：Ｌ_= m 実際： ｍ ２ ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し５ｍ以上の距離を有して [有・無] 実際： ｍ | 適・否 |  |  |
| 圧縮天然ガスが滞留しない構造 (第7条第1項第3号) | １ ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いて [有・無] ２ 圧縮天然ガスが漏洩したときに滞留しないような構造として [有・無] | 適・否 |  |  |
| 充塡を受ける車両の停止位置(第7条第1項第4号） | １ 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じて [有・無] 実際： ｍ ２ 貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 過充塡防止のための措置 (第7条第1項第5号） | 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 火気取扱施設との距離 (第7条第1項第6号) | １．圧縮天然ガススタンド（圧縮天然ガスの通る部分に限る）は、その外面から火気（当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く）を取り扱う施設に対し８ｍ以上の距離を有して [有・無] 実際： ｍ ２．流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 設備間の距離 (第7条第1項第7号) | 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備（液化石油ガススタンド、液化天然ガススタンドを除く）に対し５ｍ以上の距離を有して [有・無] 実際： ｍ 酸素の製造設備の高圧ガス設備（酸素の通る部分に限る）に対し10ｍ以上の距離を有して [有・無] 実際： ｍ 又は、これらと同等以上の距離を有することと同等以上の措置を講じて ［有・無・該当なし］ | 適・否 |  |  |
| 圧縮水素スタンドとの距離の距離 (第7条第1項第8号) | 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し６ｍ以上の距離を有して [有・無・該当なし] 実際： ｍ 又は、これと同等以上の措置（ ）を講じて［有・無・該当なし］ | 適・否 |  |  |
| 敷地境界までの距離 (第7条第2項第2号) | １ 高圧ガス設備（第３号、第４号に掲げるものを除く）は、その外面から当該事業所の敷地境界に対し６ｍ以上の距離が [有・無] 実際： ｍ ２ ６ｍ以上の距離を確保できない場合、同等以上の措置（ ）を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 地盤面下に高圧ガス設備を設置する場合の措置 (第7条第2項第3号) | 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 道路境界線までの距離 (第7条第2項第4号) | ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し５ｍ以上の距離が [有・無] | 適・否 |  |  |
| 防火壁の設置(第7条第2項第5号) | 圧縮ガススタンドの周囲（車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く）には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ２ｍ以上の防火壁を設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 配管の緊急遮断措置 (第7条第2項第6号) | 当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスを遮断するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 圧縮機の爆発、漏えい、損傷等防止措置 (第7条第2項第7号） | 圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 送出･受入配管の自動閉止措置(第7条第2項第8号） | 圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管（圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む）には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 最大充塡圧力以下で遮断する措置 (第7条第2項第9号） | ディスペンサーには、充塡車両に固定した容器の最大充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止する措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 配管の措置 (第7条第2項第10号） | 配管には次の措置を講じて [有・無] イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置する。 ロ トレンチ蓋を通気性の良いものにする。(第11号に規定する設備を設ける場合を除く) | 適・否 |  |  |
| 漏えい検知機等の設置 (第7条第2項第11号） | 製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該天然ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造施設の運転を自動的に停止するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 感振装置の設定 (第7条第2項第12号） | 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 自動停止装置の手動起動措置 (第7条第2項第13号） | 前２号の製造施設の運転を自動に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 警報の発報措置(第７条第2項第14号） | 前３号の規定により、製造施設の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第６号、第８号及び第９号で規定する遮断装置に遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 車両の衝突防止措置 (第7条第2項第15号） | ガス設備は、車両が衝突するおそれのない場所に設置して [有・無] 又は、車両の衝突を防止する措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 圧縮天然ガスが滞留しない構造 (第７条第2項第16号） | ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造として [有・無] | 適・否 |  |  |
| 充塡を受ける車両の停止位置(第７条第2項第17号） | 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3ｍ以上離れて停止させるための措置を講じて [有・無] 又は、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 火気取扱施設との距離 (第７条第2項第18号） | １ 圧縮天然ガススタンド（圧縮天然ガスの通る部分に限る）は、その外面から火気（当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く）を取り扱う施設に対し４ｍ以上の距離が [有・無] ２ ４ｍ以上の距離がとれない場合、流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 過充塡防止のための措置 (第７条第2項第19号） | 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 設備間の距離 (第７条第2項第20号、20号の2) | １ 圧縮天然ガススタンドと他の可燃性ガスの高圧ガス設備との距離は５ｍ以上が [有・無・該当なし] 実際 ｍ ２ 圧縮天然ガススタンドと酸素の高圧ガス設備との距離は10ｍ以上が [有・無・該当なし] 実際 ｍ ３ 圧縮天然ガススタンドと圧縮水素スタンドの高圧ガス設備との距離は６ｍ以上が [有・無・該当なし] 実際 ｍ 又は、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し６ｍ以上の距離を有することと同等以上の距離を有することと同等以上の措置を講じて ［有・無・該当なし］ | 適・否 |  |  |
| 消火設備の設置(第７条第2項第21号) | 圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設置して [有・無] | 適・否 |  |  |