＜記載例＞Ⅱ-５（圧縮水素スタンドに係る貯蔵）

法第１６条第２項第18条第2項の技術上の基準に関する事項

（一般則第22条第4号及び第23条第2項第1号の技術上の基準に対応する事項、

一般則第23条第2項第1号及び第26条第1項第2号の技術上の基準に対応する事項）

※処理能力30ｍ3以上の第二種製造者が該当

| 検査項目 | 検 査 結 果 | 判定 | 事 業 所 検査者印 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第7条の3第１項及び第2項の準用 （第22条第4号） | □圧縮水素スタンドにより貯蔵するため、第7条の3第1項の基準に適合します。 （当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素の常用の圧力が82MPa以下のものに限り、液化水素を使用する場合にあっては、当該圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が1MPa未満のものに限る。） □圧縮水素スタンドにより貯蔵するため、第7条の3第2項の基準に適合します。 （液化水素の貯蔵を設置する場合にあっては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。） |  |  |  |
| 第6条第１項の準用（第7条の3第1項第1号又は第7条の3第2項第1号） | □第6条第1項第1号、第2号、第5号から第22号まで、第24号から第27号まで、第32号及び、第38号から第42号までの基準に適合します。（第7条の3第1項第1号） |  |  |  |
|  | □第6条第1項第1号、第6号から第14号まで、第16号から第19号まで、第21号、第22号、第24号から第27号まで、第32号、第38号及び第41号並びに第7条の3第1項第1号の2から第1号の4まで及び第17号の基準に適合します。（第7条の3第2項第1号） |  |  |  |
| 境界線・警戒標 (第6条第1項第1号） | １ 事業所の境界線は、( ) により明示されて [有・無] ２ 警戒標は、外部から明瞭に識別できる大きさで、事業所の各出入口付近に設置されて [有・無] ３ 製造施設の周囲に警戒標が設置されて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 設備距離 (第6条第1項第2号） | 貯蔵設備,処理設備の外面から第１種保安物件( )、第２種保安物件( )まで、規定以上の距離を確保して [有・無] 第１種設備距離：Ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ 第２種設備距離：Ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽間の距離 (第6条第1項第5号） | １ 可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が300m3又は3000kg以上）及び他の可燃性ガス又は酸素の貯槽の貯槽間距離は、１ｍ以上又は貯槽の最大直径の和の４分の１ （ ＋ ）／4＝ ｍ （ ＋ ）／4＝ ｍ のいずれか大なる距離を有して [有・無] 実際 ｍ 、 ｍ ２ 規定の距離に満たない場合 ① 下表の水噴霧装置等が設置されて [有・無] 貯槽断熱構造; 該当 ○印; 水噴霧・散水装置の場合; 該当 ○印; 消火栓の場合、筒先圧力0..35Mpa以上放水能力400Ｌ／min以上; 実際の量（Ｌ/min）. なし; ７Ｌ／min･㎡ (８Ｌ／min･㎡); １個／35㎡ (１個／30㎡). 準耐火構造; 4.5Ｌ／min･㎡ (6.5Ｌ／min･㎡); １個／55㎡ (１個／38㎡). 耐火構造; ２Ｌ／min･㎡ (４Ｌ／min･㎡); １個／125㎡ (１個／60㎡). 注）（ ）内は、貯槽間の距離が最大直径の和の４分の１の距離に満たない場合の数値。 ② 水噴霧装置等は、当該貯槽の外面から15ｍ以上離れた安全な位置で、かつ、防液堤を設けた貯槽にあっては、当該防液堤の外で操作可能で [有・無] ③ 水源は、同時に放射を必要とする最大水量が [有・無]必要水量（法定） ｍ３、計画水量 ｍ３ 保有水量 ｍ３ ④ ５分間以上の作動試験において均一かつ十分な放射性能が [有・無] ⑤ 消火栓は当該貯槽に対していずれの方からも放射可能で [有・無] ⑥ 消火栓の設置位置は当該貯槽から40ｍ以内に [有・無] ⑦ 消火栓は当該貯槽の表面積が ㎡なので法定 個であり、実際は 個設置して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽の識別措置 (第6条第1項第6号） | 外部から見やすいように、可燃性ガスの貯槽である旨が貯槽に朱書き等して [有・無] 該当欄に○印 可燃性ガスの貯槽の見やすい部分に帯状に直径の10分の１以上の幅で赤色塗料が明確に塗ってある。 貯槽の直径は、 で、赤色幅帯は である。. ガス名を外部から見やすいように明確に朱書きしてある。 朱書きの内容は である。. | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽周囲の流出防止措置 (第6条第1項第7号、第8号） | １ 防液堤の構造は申請書どおりの構造で [有・無] ２ 防液堤の容量は、法定 ｍ3に対し ｍ3である。 ３ 集合防液堤にあっては間仕切りが設けられて [有・無] ４ 防液堤の亀裂、くずれ、破損、配管貫通部の漏えいその他異常がなく、かつ防液堤内部の滞水が支障なく排出可能で [有・無] ５ 防液堤の外周は であり、昇降の階段は、法定 に対し 個設置してある。 ６ 防液堤の内側及び外側に設置してはいけない設備又は施設が [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 製造設備の室の構造 (第6条第1項第9号） | 製造設備を設置する室は、ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造として [有・無] 該当欄に○印 空気より軽い可燃性ガス; 開口部は十分な面積があり、２方向以上ある。. 換気装置があり正常に作動可能. | 適・否 該当 なし |  |  |
| ガス設備の気密な構造 (第6条第1項第10号） | １ 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備及び空気取入口を除く）は、気密な構造で [有・無] ２ ガス設備は圧力 ＭＰaで検査し、漏えいは [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □液体を使用する常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □空気又は窒素等を使用する常用圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 （詳細は別紙のとおり） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有する。（肉厚検査結果は別紙のとおり） □特定設備検査規則の規定に基づく強度を有する。 □経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有する。 | 適・否 |  |  |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） | １ ガス設備に使用する材料は、ガスの性状、温度、圧力に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとして [有・無] ２ 申請書のとおりであることを、ミルシート等で確認して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項第15号） | １ 地盤の許容支持力が荷重を上回るよう、申請書どおり施工されて [有・無] ２ 貯槽の支柱又は底部若しくは架台が、同一基礎にアンカーボルト等により申請書どおり固定されて [有・無・該当なし] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽の沈下状況の測定 (第6条第1項第16号） | 不同沈下測定のためのベンチマークが適切に設置されて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第17号） | １ 塔、貯槽及び配管は、耐震設計どおり施工され、地震の影響に対し安全で [有・無] ２ 支持構造物及び基礎は、耐震設計どおり施工され、地震の影響に対し安全で [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号） | １ 温度変化を伴う反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝縮、熱交換及び加熱のための設備に、常用の温度を適切に測定できる性能及び測定範囲を有する温度計が申請書どおり設置されて [有・無] ２ 設備内に温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができる温度自動制御装置を設置する等の措置が申請書どおり講じられて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の圧力計 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備には、常用の圧力を相当程度異にし、又は異にするおそれのある区分毎に圧力計が設置されて [有・無] ２ 圧力計の測定範囲は、当該設備の常用の圧力を適切に測定できるもので [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の安全装置 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備の適切な圧力区分毎に適切な安全装置が設けられて [有・無] ２ 設定圧力以下で確実に作動する機能を有して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 安全装置の放出管 (第6条第1項第20号） | １ 可燃性ガスの貯槽に設けた放出管の開口部 ① 地盤面から５ｍ又は貯槽頂部から２ｍのいずれか高い位置以上の高さが [有・無] 実際 地盤面から ｍ 貯槽の頂部から ｍ ② 周囲に着火源等のない安全な位置に開口部が [有・無] ２ その他の高圧ガス設備に設けた放出管 ① ５ｍ以上の建築物（火気を取扱う施設は８ｍ以内）又は工作物の高さ以上の高さが [有・無] ② 周囲に着火源等のない安全な位置に開口部が [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 （第6条第1項第21号） | １ 圧力計及び圧力警報設備並びに真空安全弁、均圧管、圧力連動冷凍制御設備又は圧力連動送液設備のうち( )が設けられて [有・無] ２ 負圧防止設備の作動機能は良好で [有・無] | 適・否 |  |  |
| 液面計 (第6条第1項第22号） | １ 液化ガスの貯槽には、液面計（ 式）が設けられて [有・無] ２ ガラス管液面計あってはその破損を防止するために金属製の保護枠を設けたもので [有・無] ３ 可燃性ガスの貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、自動式及び手動式の止め弁を設けて ［有 ・無］ | 適・否 |  |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条第1項第24号） | １ 可燃性ガスの貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く）の配管には、貯槽の直近にバルブが設けられて [有・無] ２ 上記のほか、当該配管には、緊急遮断装置を除き一つ以上のバルブが設けられて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 緊急遮断装置 （第6条第1項第25号） | １ 可燃性ガスの液化ガスの貯槽（内容積5,000Ｌ未満を除く）には、送出し、受入配管の適切な位置に緊急遮断装置が設けられて [有・無] ２ 緊急遮断装置の作動機能は円滑かつ確実で [有・無] ３ 弁座の漏えい量は規格値以下で [有・無] ４ 緊急遮断装置の操作部は、貯槽から５ｍ以上離れたところに設けて [有・無] 実際 ｍ ５ 緊急遮断装置の作動源は、（ ）である。 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 電気設備 (第6条第1項第26号） | １ 第１種場所、第２種場所及び０種場所の設定（地図）がなされて [有・無] ２ 電気設備はそれぞれの場所（０種場所・１種場所・２種場所）に応じて防爆構造の電気機器を選定し設置して [有・無] 機器名称; ガス名; ０種・１種・２種場所別; 必要防爆性能; 実際防爆性能. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. | 適・否 該当 なし |  |  |
| 保安電力等 （第6条第1項第27号） | １ 対象設備に応じ適切な保安電力等が設けられており、作動機能は良好で [有・無] ※ 該当欄に○印、買電と蓄電池保有の場合は両方に○、買電２系統の場合は◎ 保安 電力 等 設備; 買電; 自家発電; 蓄電池装置; エンジン駆動発電; スチームタービン駆動発電; 空気又は窒素だめ. 自動制御装置. 緊急遮断装置. 散水装置. 防消火設備. 冷却水ポンプ. 水噴霧装置. 毒性ガス除害設備. 非常照; 設備. ガス漏えい検知警報設備. 通報設備. 過充塡防止装置. ２ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては、常時使用できる予備電池が [有・無] | 適・否 |  |  |
| 貯槽、支柱の温度上昇防止措置 （第6条第1項第32号） | １ 液化ガス貯槽（可燃性若しくは毒性ガスの貯槽、又はその他のガスの貯槽であって可燃性ガス貯槽又は可燃性物質を取り扱う施設の周辺にあるもの。）には、断熱構造の区分に応じ、散水装置等を設置して [有・無] 対象 貯槽名; 断熱構造 区分; 散水装置 ＊(Ｌ/(min･m2 )); 消火栓 ＊. なし; 法定：５ 実際：; 法定: １ 栓/ 50ｍ2 実際： 栓/ ｍ2. 準耐火; 法定：2.5 実際：; 法定: １ 栓/100ｍ2 実際： 栓/ ｍ2. ２ 圧縮ガス貯槽に対しては［消火栓・消防ポンプ車］により対応します。 ３ 30分間以上連続して放水できる水量を確保して [有・無] 必要水量(法定)： ｍ3 、計画水量： ｍ3 保有水量： ｍ3 ４ 耐熱措置及び冷却措置の操作位置は、貯槽及びその支柱の外面から５ｍ以上離れた安全な位置として [有・無] 実 際： ｍ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 電気の除去措置 (第6条第1項第38号） | １ 対象設備に確実に接続された接地接続線が設けられて [有・無] ２ 接地抵抗値が総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 防消火設備 (第6条第1項第39号、第39号の2） | １ 対象設備の規模等に応じ、次に掲げる防消火設備のいずれか適切なものが設けられて [有・無] ① 防火設備 対象設備; 該当○印; 防 火 設 備. ガス設備、貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備、回転機械、貯槽（コールドエバポレーターを含む）、散水することが危険となる設備及び配管を除く）; 5Ｌ/min・㎡以上、準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり、かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃; ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり、かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり、かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓. 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲; 5Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. ② 水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続して放射できる水量が [有・無] 必要水量（法定） ｍ3 計画水量 ｍ3 保有水量 ｍ3 ③ イ 操作部は、対象施設から15ｍ以上離れた位置に設置して [有・無] 実際 ｍ（15ｍ以上） ロ 15ｍ以上確保されていない場合、15ｍ以上離れた位置と同等の効果のある措置( ） が講じられて [有・無] ２ 消火設備 下記に適合する消火設備が設置して [有・無] 対象設備; 粉末消火器; 必要 個数; 実際 個数. 貯槽以外の貯蔵設備、処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トンにつきＢ－10 1個相当以上 最小設置数量 :Ｂ－10 ３個相当. 貯 槽; 防液堤設 置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。. 上段：能力単位、下段：設置個数 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 通報設備 (第6条第1項第40号） | １ 通報範囲の区分に応じ適切な通報設備が [有・無] ２ 事業所の敷地面積は( )㎡で 1,500㎡以上 [有・無] 通報設備の通報範囲; 該当 ○印; 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上）. イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ ページング設備. ロ 携帯用拡声器. ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る）. ニ メガホン. | 適・否 該当なし |  |  |
| バルブ等の操作に係る措置 (第6条第1項第41号） | １ バルブ等の開閉方向が明示されて [有・無] ２ 配管内流体の名称及び方向が明示されて [有・無] ３ 保安上重大な影響を与えるバルブ等に対し、その開閉状態の明示、通常使用しないものの施錠・封印等誤操作防止措置が講じられて [有・無] ４ 適切な足場が設けられて [有・無] ５ 操作に必要な照度を有する照明が [有・無] | 適・否 |  |  |
| 容器置場（第6条第1項第42号） | 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器（以下「充塡容器等」という。）は次の基準に適合するように措置して ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| イ．容器置場の明示及び警戒標 | 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ロ．容器置場の構造 | 可燃性ガスの容器置場（断熱材で被覆しているもの、シリンダーキャビネットに収納されているものを除く）は、一階建で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ハ．置場距離 | 保安物件に対し容器置場の面積に応じた距離を確保して [有・無] 容器置場の面積 ｍ2 第１種置場距離：ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ 第２種置場距離：ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 二．容器置場の 障壁 | 保安物件に対する置場距離が不足する場合には、置場距離短縮条件を満たすように、直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦、横40㎝以下の間隔に配筋し隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ホ．直射日光を遮る措置 | 可燃性ガスの充塡容器に係る容器置場には、直射日光を遮るための措置（ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放することを妨げないものに限る。）として、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| へ．可燃性ガスの容器置場の構造 | 可燃性ガスの容器置場は当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造で [有・無] 該当 ○印; 種 類; 構 造. 空気より比重の小さい可燃性ガスの場合; 十分な面積( m2)をもった２方向以上の開口部( 箇所)又は換気装置若しくはこれらの併設によって通風を良好にした構造とすること. 空気より比重の大きい可燃性ガスの場合; 十分な面積( m2)を有し、かつ、床面まで開口した２方向以上の開口部( 箇所)又は床面近くに吸気口( 箇所)を備えた換気装置若しくはこれらの併設によって主として床面に接した部分の通風を良好にした構造とすること. | 適・否 該当 なし |  |  |
| ト．ジシラン等の容器置場 | ジシラン、ホスフィン及びモノシランの容器置場は当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なもので [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| チ．毒性ガスの容器置場の除害措置 | 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全にかつ速やかに除害するための措置を講じて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| リ．二階建容器置場の構造 | 圧縮水素のみ又は酸素のみを貯蔵する二階建の容器置場は、告示に定める構造で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ヌ．可燃性ガスの容器置場に設ける消火設備 | 可燃性ガスの容器置場には適切な消火設備を設けて [有・無] 必要数量 個 実際数量 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 地盤面下に高圧ガス設備を設置する場合の措置（第７条の３第１項第１の２号） | 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するため、以下の措置を講じます。 １ 地盤面下に設置する高圧ガス設備の室の上部は厚さ12㎝以上の鉄筋コンクリート造りとして [有・無] ２ 高圧ガス設備を設置する室には、700m3/h以上であり、かつ、当該室の床面積1m2につき0.5m3/min以上の通風能力を有する換気設備を設けて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 地盤面下に液化水素の貯槽を設置する場合の措置（第７条の３第１項第１の３号） | 地盤面下に液化水素の貯槽を設置する室には、防水措置を施して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 地盤面下の貯槽の温度上昇防止措置（第７条の３第１項第１の４号） | 地盤面下の室に設置する液化水素の貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化水素の温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ディスペンサーの保安距離（第７条の３第１項第２号） | １ ディスペンサーから第１種保安物件（ ）、第２種保安物件（ ）まで、規定以上の距離を確保して [有・無] 第１種設備距離L１ ＝ ｍ、実際 ｍ 第２種設備距離L２ ＝ ｍ、実際 ｍ ２ ディスペンサー本体の外面から行動の道路境界線に対し８メートル（圧縮水素スタンドの常用の圧力が40ＭＰａ以下の場合にあっては６ｍ）以上の距離を有して [有・無] 又はこれと同等以上の措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 受入れ配管の緊急遮断措置 第７条の３第１項第３号 | 製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講じて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽及び蓄圧器に取り付けた遮断措置 （第７条の３第１項第４号） | 圧縮水素及び液化水素の貯槽（蓄圧器（圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る）に取り付けた配管（圧縮水素若しくは液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む）には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を２以上（液化水素の貯槽に取り付けた配管にあっては１）講じて [有・無] 実際 個 | 適・否 該当 なし |  |  |
| ディスペンサーの遮断措置及び漏えい防止措置 （第７条の３第１項第５号） | １ ディスペンサーには、充塡中の圧力を検知する装置を備え、当該圧力があらかじめ定められた圧力に達したときに、自動的に充塡を停止する装置を設けて [有・無] ２ 充塡ホースを車両に固定した容器とのカップリング等接続部分は、容器と接続されていないときに圧縮水素が供給されない構造として [有・無] ３ 充塡ホースに著しい引張力が加わったときに、当該ホースの破断等による圧縮水素の漏えいを防止する措置を講じて [有・無] ４ 製造設備を停止した場合には、充塡ホース内を減圧する等自動的に充塡ホース内の圧縮水素の容積が標準状態に換算したときに20Ｌ以下になるような措置を講じて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 配管の設置場所 （第７条の３第１項第６号） | 配管（高圧ガスが通る部分に限る。）には次に掲げる措置を講じて [有・無] イ 外部からの衝撃により損傷を受ける恐れのない場所に設置して [有・無] ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにして [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ガス漏えい検知警報設備 （第７条の３第１項第７号） | １ 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を次のとおり設けて [有・無] 必要個数 個 実際 個 ２ 指示警報部は、関係者が常駐する場所に設置して [有・無] 設置場所 | 適・否 該当 なし |  |  |
| ディスペンサー上部の屋根の構造 （第７条の３第１項第８号） | ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性または難燃性の材料を用いるとともに、以下のいずれかの構造とし、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しない構造として [有・無] □ ディスペンサーの上部に設ける屋根の下部面が水平でかつ平面の構造 □ ディスペンサーの上部に設ける屋根の下部面が傾斜している又は久くぼみを有する場合は、漏えいしたガスが屋根の下部面から上部面へ抜けるような構造 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 充塡を受ける車両の停止位置等 （第７条の３第１項第９号） | 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じて [有・無] 実際 ｍ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 火気取扱施設までの距離 （第７条の３第１項第10号） | １ 圧縮水素スタンド（可燃性ガスが通る部分に限る。）は、その外面から火気（当該圧縮水素スタンド内のものを除く。）を取り扱う施設に対し、８ｍ（常用の圧力が40MPa以下の可燃性ガス（液化水素を除く。）が通る部分にあっては６ｍ、液化水素が通る部分にあっては２ｍ）以上の距離を有して [有・無] 火気取扱施設まで ｍ 実際 ｍ ２ 距離が取れない場合、流動防止措置又は当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動措置により直ちに使用中に火気を消すための措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 過充塡防止のための措置 （第７条の３第１項第11号） | 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための土地を次のとおり講じます。 １ 充塡設備には、充塡中の圧力を検知する装置を備え、当該圧力が、燃料装置用の容器の最高充塡圧力以下であって、外気温度と燃料装置容器の初期圧力に応じてあらかじめ定めた圧力に達したときに、自動的に充塡を停止する装置を設けて [有・無] ２ 外気温度は、圧縮水素スタンド内の直射日光が当たらない適切な場所で測定して [有・無] ３ 充塡設備には、燃料電池用容器に充塡する圧縮水素ガスの温度を検知しかつ表示する装置を備え、当該温度の異常を検知した場合には、自動的に充塡を停止する装置を設けて [有・無] ４ 70ＭＰａ以上の圧力で充塡可能なノズルは、最高充塡圧力が70ＭＰａ未満の車両のレセプタクルに接続できない構造として [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 他の高圧ガス設備との距離 （第７条の３第１項第12号、12号の２） | 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から下記の製造設備まで必要な距離を確保して [有・無・該当なし] 可燃性ガスの製造設備まで [有・無・該当なし] 必要 ６ｍ 実際 ｍ 酸素の製造設備まで [有・無・該当なし] 必要 10ｍ 実際 ｍ 圧縮天然ガススタンドの処理設備又は製造施設まで [有・無・該当なし] 必要 ６ｍ 実際 ｍ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 大量流出防止措置 （第７条の３第１項第13号） | １ 充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置として、過流防止弁を設置し、できるだけ蓄圧器に近づけることとして [有・無] ２ 過流防止弁は、流量が著しく増加した圧縮水素の力で作動し、水素の流出を遮断する構造とするとともに、下流側の全てのディスペンサーを使って一斉に車両に固定した容器へ充塡する場合の流量の３倍以上の流量で確実に作動することとして [有・無] ３ 当該配管（常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。）には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講じて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 逆流防止措置 （第７条の３第１項第14号） | 一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機（水電解水素発生昇圧装置を含む。この号及び第16号において同じ。）が配管（圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。）で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置として、逆止弁を設置して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 複合構造の蓄圧器に関する措置 （第７条の３第１項第15号） | ライナーを繊維強化プラスティックで補強した構造（複合構造）を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合して [有・無] １ ライナーに、ヘリカル巻若しくはインプレーン巻により樹脂含浸連続繊維を巻きつけた構造（フルラップ構造）又はフープ巻のみにより樹脂含浸連続繊維を巻きつけた構造（フープラップ構造）として [有・無] ２ その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止するため、以下の措置を講じます。 （１）温度の上昇を検知する装置として、電気的に温度を出力できる温度計を蓄圧器表面に、かつ、バンクごとに１つ以上設置して [有・無] 実際 個 （２）温度の上昇を防止するための措置として、紫外線等による劣化を防止するために設置した覆い等の外面又は内面及び蓄圧器の表面積1m2につき5L/min以上の水量を全表面に放射できる能力を持った水噴霧装置又は散水設備を設け、覆い等の表面積又は蓄圧器の表面積の合計のいずれか大なるものに30分以上連続して放射できる水量が [有・無] （３）蓄圧器を設置したフレームの全側面に、輻射熱を反射しやすい金属製のガラリ又はルーバーを設置するとともに、スタンドの外部火炎による水平輻射熱や雨水等が入り込まない構造として [有・無・該当なし] （４）特厚期の外表面には防水塗料を塗布し、口金部へシール材を塗布して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 圧縮機と充塡場所間等の障壁 （第７条の３第１項第16号） | １ 圧縮機と圧力が10MPa以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第１号で準用する第６条第１項第42号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、次の障壁を設けて 該当〇印; 種類; 構造. 鉄筋コンクリート製; 直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦、横40ｃｍ以下の間隔に配筋し、厚さ12ｃｍ以上、高さ２ｍ以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦、横40ｃｍ以下の間隔に配筋し、厚さ15ｃｍ以上、高さ２ｍ以上のものであること. 鋼板製; 厚さ3.2ｍｍ以上の鋼板に３０×30ｍｍ以上の等辺山形鋼を縦、横40ｃｍ以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ６ｍｍ以上の鋼板を使用し、そのいずれも1.8ｍ以下の間隔で支柱を設けた高さ２ｍ以上のものであること. [有・無] ２ 障壁は堅固な基礎の上に構築し、予想されるガス爆発の衝撃等に対して十分耐えられる構造として [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 水分解水素発生昇圧装置の措置 (第７条の３第１項第17号) | 水分解水素発生昇圧装置により、圧縮水素を製造する場合は、当該水分解発生昇圧装置には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を次のとおり講じて [有・無・該当なし] １ 水電解水素発生昇圧装置の水素及び酸素の放出管の開口部は、付近に滞留するおそれのない通風の良い場所に設置するとともに、酸素の放出管の開口部を、水素の放出管の開口部の高さより低い位置に設置して [有・無] また、酸素を放出する際には、空気又は不活性ガスと混合し、他に危害をおよぼすおそれのない濃度で放出することとして ［有・無］ ２ 水素と酸素を分離する膜（支持体を含む。）は、設計上の最高圧力に対し、十分な強度を有して [有・無] ３ 水分解発生昇圧装置において、水素と酸素を分離する膜に破裂、敗れ等が生じ、水素に酸素が混入するおそれが生じた場合には、自動的に当該装置を停止する措置を講じて [有・無] ４ 低温による水の凍結に伴う水分解発生昇圧装置の損傷を防止する措置を講じて [有・無] ５ 水素気液分離機、酸素気液分離機、水封器等の液面計故障時の対策について考慮して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 液化水素昇圧ポンプの措置 (第７条の３第１項第18号) | 水分解水素発生昇圧装置により、圧縮水素を製造する場合は、当該水分解発生昇圧装置には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を次のとおり講じて [有・無・該当なし] １ 水電解水素発生昇圧装置の水素及び酸素の放出管の開口部は、付近に滞留するおそれのない通風の良い場所に設置するとともに、酸素の放出管の開口部を、水素の放出管の開口部の高さより低い位置に設置します。また、酸素を放出する際には、空気又は不活性ガスと混合し、他に危害をおよぼすおそれのない濃度で放出する措置が講じて [有・無] ２ 水素と酸素を分離する膜（支持体を含む。）は、設計上の最高圧力に対し、十分な強度を有して [有・無] ３ 水分解発生昇圧装置において、水素と酸素を分離する膜に破裂、敗れ等が生じ、水素に酸素が混入するおそれが生じた場合には、自動的に当該装置を停止する措置を講じて [有・無] ４ 低温による水の凍結に伴う水分解発生昇圧装置の損傷を防止する措置を講じて [有・無] ５ 水素気液分離機、酸素気液分離機、水封器等の液面計故障時の対策について考慮して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽間距離 （第７条の３第２項第１号の２） | １ 可燃性ガスの貯槽（液化水素以外の貯槽にあっては、貯蔵能力が300m3又は3,000㎏以上のものに限る。以下この号において同じ。）と他の可燃性ガスの貯槽又は酸素の貯槽との貯槽間距離は、１ｍ以上又は最大直径の和の1/4のいずれか大なるものに等しい距離以上として [有・無] （ ＋ ）／４＝ ｍ、 計画 ｍ （ ＋ ）／４＝ ｍ、 計画 ｍ ２ 規定の距離に満たない場合、防火上及び消火上有効な措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の基礎 （第７条の３第２項第１号の３） | １ 高圧ガス設備の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものとして [有・無・該当なし] ２ 貯槽（液化水素以外の貯槽にあっては、貯蔵能力が100m3又は1t以上のものに限る。以下この号及び第１号で準用する第６条第１項第16号において同じ。）の支柱（支柱のない貯槽にあっては、その底部）は、同一の基礎に緊結して [有・無・該当なし] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離 （第７条の３第２項第２号） | １ 高圧ガス設備（次号及び第３号に掲げるものを除く。）は、その外面から当該事業所の敷地境界（以下この項において「敷地境界」という。）に対し８ｍ（常用の圧力が40MPa以下の可燃性ガスが通る部分にあっては、６ｍ）以上の距離を有して [有・無] 常用の圧力 MPa 実際 ｍ ２ 規定の距離に満たないため、防火上及び消火上有効な措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 冷凍設備から保安物件に対する距離（第７条の３第２項第２号の２） | 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備は、その外面から、第１種保安物件に対し第１種設備距離以上、第２種保安物件に対し第２種設備距離以上の距離を有して [有・無・該当なし] 第１種設備距離L ＝ ｍ、実際 ｍ 第２種設備距離L ＝ ｍ、実際 ｍ | 適・否 |  |  |
| ディスペンサー本体の外面から道路境界に対する距離（第７条の３第２項第３号） | １ ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し８ｍ（圧縮水素スタンドの常用の圧力が40MPa以下の場合にあっては、６ｍ）以上の距離を有して [有・無] 常用の圧力 MPa 実際 ｍ 又はこれと同等以上の措置を講じて [有・無・該当なし] ２ 規定の距離に満たない場合、防火上及び消火上有効な措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備と敷地境界との間に接地する防火壁 （第７条の３第２項第４号） | １ 圧縮水素スタンドの周囲（車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。）には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ２ｍ以上の防火壁を設けて [有・無] ２ 規定の防火壁を設置できないため、これと同等以上の措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置 （第７条の３第２項第５号） | 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 圧縮機の損傷等を防止するための措置（第７条の３第２項第６号） | 圧縮水素を製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を次のとおり講じて [有・無] １ 圧縮機の入口配管に設けられた緊急遮断装置が閉止状態にあるときに、起動できない措置を講じて [有・無] ２ 圧縮機の入気側の圧力が負圧になるおそれが生じたときに、自動的に圧縮機を停止する措置を講じて [有・無] ３ 圧縮機の吐出側の圧力を常用の圧力以下の圧力に自動的に制御する措置を講じて [有・無] ４ 圧縮機の吐出側の圧力が許容圧力を超えるおそれが生じたときに、自動的に圧縮機を停止する措置を講じて [有・無] ５ 圧縮機の吐出側の配管には逆止弁を設置して [有・無] ６ 鋼板製ケーシング又は不燃性構造の室内に設置し、かつ、室には十分な換気能力を有する換気設備が [有・無] ７ 圧縮機を設置したケーシング内又は室内の換気設備が停止しているときに起動できない措置及び当該換気設備が停止したときに自動的に圧縮機を設置する措置を講じて [有・無] ８ 圧縮機と蓄圧器との間の鋼板製ケーシング壁面又は不燃性構造の室の壁面は、次に掲げるものとして [有・無] 該当○印; 種類; 構造. 鉄筋コンクリート製造; 直径9mm以上の鉄筋を縦、横40cm以下の間隔に配筋し、厚さ12cm以上、高さ2m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9mm以上の鉄筋を縦、横40cm以下の間隔に配筋し、厚さ12cm以上、高さ2m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること. 鋼鉄製; 厚さ3.2mm以上の鋼板に30×30mm以上の等辺山形鋼を縦、横40cm以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6mm以上の鋼板を使用し、そのいずれも1.8m以下の間隔で支柱を設けた高さ2m以上のものであること. | 適・否 |  |  |
| 配管の自動遮断措置（第７条の３第２項第７号） | 圧縮水素及び液化水素の貯槽に取り付けた配管には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上（液化水素の貯槽に取り付けた配管にあっては、一）講じて [有・無] 実際 個 | 適・否 |  |  |
| ディスペンサーの遮断装置及び漏洩防止措置 （第７条の３第２項第８号） | １ ディスペンサーには、充塡中の圧力を検知する装置を備え、当該圧力があらかじめ定められた圧力に達したときに、自動的に充塡を停止する装置を設けて [有・無] ２ 充塡ホースを車両に固定した容器とのカップリング等接続部分は、容器と接続されていないときに圧縮水素が供給されない構造として [有・無] ３ 充塡ホースに著しい引張力が加わったときに、当該ホースの破断等による圧縮水素の漏えいを防止する措置を講じて [有・無] ４ 製造設備を停止した場合には、充塡ホース内を減圧する等自動的に充塡ホース内の圧縮水素の容積が標準状態に換算したときに２０Ｌ以下になるような措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 配管の設置場所（第７条の３第２項第９号） | 配管（高圧ガスが通る部分に限る。）には、次に掲げる措置を講じます。 イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置して [有・無] ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにして [有・無] ただし、第16号に規定する設備を設けた場合は、この限りではありません。 | 適・否 |  |  |
| 圧力リリーフ弁（第７条の３第２項第10号） | 蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第１号で準用する第６条第１項第19号の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置（以下「圧力リリーフ弁」という。）を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 液化水素貯槽の安全装置（第７条の３第２項第10号の２） | 液化水素の貯槽には、二以上の安全装置（当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。）を設けるほか、圧力リリーフ弁を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 遮断措置（第７条の３第２項第10号の３） | 送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方式のものを用いる場合には、当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 放出管（第７条の３第２項第11号） | 第１号で準用する第６条第１項第19号の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び第10号又は第10号の２の規定により設けた圧力リリーフ弁には、放出管を設けて [有・無] 放出管の開口部の位置は、地盤面から５ｍ又は貯槽若しくは容器の頭頂部から２ｍのいずれか高い位置以上の高さがあり、周囲の着火源等から６ｍ以上離れた安全な位置に [有・無] | 適・否 |  |  |
| 液化水素の放出（第７条の３第２項第11号の２） | 液化水素を放出する場合は、気化し、及び加温した後、放出管に接続することとして [有・無] | 適・否 |  |  |
| 過流防止措置（第７条の３第２項第12号） | 蓄圧器の出口には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 遮断装置の転倒防止措置（第７条の３第２項第13号） | 圧縮水素の蓄圧器、蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供給を遮断する装置等は、地震時の転倒による破損を防止するため、一のフレームの内側に配置しこれに固定して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 配管の接合（第７条の３第２項第14号） | 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行って [有・無] 溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって代えることとして [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 温度上昇防止措置（第７条の３第２項第15号） | 移動式製造設備により圧縮水素を供給する際に車両が停止する位置には、設備の規模に応じ自動的に温度の上昇を防止するための装置を設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| ガス漏えい検知警報器及び自動停止装置 （第７条の３第２項第16号） | １ 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置して [有・無] 該当〇印; 設置場所; 必要設置個数; 計画個数. 屋内に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備が設置したる場所の周囲; 設備群の周囲10ｍにつき１個以上の割合で計算した個数。 個; 個. 屋外に設置されている上記設備がほかの施設等に近接しガスが滞留する恐れのある場所; 設備群の周囲20ｍにつき１個以上の割合で計算した個数。 個; 個. 加熱炉等の着火源を含む施設の周囲のガスが滞留しやすい場所; 加熱炉等の周囲20ｍにつき１個以上の割合で計算した個数 個; 個. 計器質の内部（漏えいしたガスが侵入する恐れがないような措置を講じた場合を除く）; １個以上; 個. 毒性ガスの充塡用接続口一群の周囲; １個以上; 個. ２ 指示警報部は関係者が常駐する場所（ ）に設置して [有・無] ３ 製造施設の運転を自動的に停止するための装置を設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 感震装置（第７条の３第２項第１７号） | 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| ディスペンサーの自動停止装置（第７条の３第２項第18号） | ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 蓄圧器の温度上昇防止措置（第７条の３第２項第19号、第20号） | １ 蓄圧器には、当該蓄圧器からの火災を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を速やかに停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置して [有・無] ２ 蓄圧器には、その外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 起動装置の設置位置（第７条の３第２項第21号） | 前５号の製造設備の運転を自動的に停止する装置、及び第15号、第19号及び前号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 遮断弁の措置（第７条の３第２項第22号） | 前６号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ第５号、第７号及び第８号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| ガス設備の設置場所（第７条の３第２項第23号） | ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置して [有・無] 車両が衝突するおそれがない場所にガス設備を設置できないため、車両の衝突を防止する措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| ディスペンサー上部の屋根の構造（第７条の３第２項第24号） | ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造として [有・無] □ ディスペンサーの上部に設ける屋根の下部面が水平でかつ平面の構造 □ ディスペンサーの上部に設ける屋根の下部面が傾斜している又は久くぼみを有する場合は、漏えいしたガスが屋根の下部面から上部面へ抜けるような構造 | 適・否 |  |  |
| ホース破損防止措置（第７条の３第２項第25号） | ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 充塡車両までの距離（第７条の３第２項第26号） | 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じて [有・無] ３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じることができないため、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 圧縮水素から他の施設までの距離（第７条の３第２項第27号） | 圧縮水素スタンド（可燃性ガスが通る部分に限る。）は、その外面から火気（当該圧縮水素スタンド内のものを除く。）を取り扱う施設に対し８ｍ（常用の圧力が40MPa以下の可燃性ガス（液化水素を除く。）が通る部分にあっては６ｍ、液化水素が通る部分にあっては２ｍ）以上の距離が [有・無] 水素の状態 ［気・液］ 常用の圧力 MPa 実際 ｍ 又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 過充塡防止措置（第７条の３第２項第28号） | 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 設備間の距離（第７条の３第２項第29号、第29号の２） | １ 可燃性ガスの製造設備（液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。）の高圧ガス設備に対し６ｍ以上の距離が [有・無・該当なし] 実際 ｍ ２ 酸素の製造設備の高圧ガス設備（酸素が通る部分に限る。）に対し10ｍ以上の距離が [有・無・該当なし] 実際 ｍ ３ 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し６ｍ以上の距離が [有・無・該当なし] 実際 ｍ | 適・否 |  |  |
| 圧縮機等とディスペンサーの障壁（第７条の３第２項第30号） | １ 圧縮機、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間には障壁を設置して [有・無] 該当○印; 種類; 構造. 鉄筋コンクリート製造; 直径9mm以上の鉄筋を縦、横40cm以下の間隔に配筋し、厚さ12cm以上、高さ2m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9mm以上の鉄筋を縦、横40cm以下の間隔に配筋し、厚さ12cm以上、高さ2m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること. 鋼鉄製; 厚さ3.2mm以上の鋼板に30×30mm以上の等辺山形鋼を縦、横40cm以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6mm以上の鋼板を使用し、そのいずれも1.8m以下の間隔で支柱を設けた高さ2m以上のものであること. ２ 圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 消火設備（第７条の３第２項第31号） | 圧縮水素スタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けて [有・無] 消火設備 対象設備; 粉末消火器; 必要 個数; 計画 個数. 貯槽以外の貯蔵設備、処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トンにつきＢ－10 1個相当以上 最小設置数量:Ｂ－10 ３個相当; 個; 個. 貯 槽; 防液堤設 置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上; 個; 個. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上; 個; 個. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。; 個; 個. 上段：能力単位 下段：設置個数 | 適・否 |  |  |
| 通報設備（第７条の３第２項第32号） | 圧縮水素スタンドには、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講じて [有・無] 通報設備の通報範囲; 該当 ○印; 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上）. イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ。）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ ページング設備. ロ 携帯用拡声器. ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る。）. ニ メガホン. | 適・否 |  |  |
| 容器置場及び充塡容器等に係る措置（第７条の３第２項第33号） | 容器置場及び充塡容器等は次に掲げる基準に適合して [有・無] | 適・否 |  |  |
| イ．警戒標 | 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたもので [有・無] | 適・否 |  |  |
| ロ．容器置場から敷地境界までの距離 | 容器置場は、その外面から、敷地境界に対し８ｍ（容器置場内の充塡容器等の最高充塡圧力が40ＭＰａ以下の場合又は液化水素に係る充塡容器等の容器置場にあっては、６ｍ）以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じて [有・無] 常用の圧力 MPa 実際 ｍ | 適・否 |  |  |
| ハ．直射日光を遮る措置 | 充塡容器等（断熱材で被覆してあるものを除く。）に係る容器置場（可燃性ガスのものに限る。）には、直射日光を遮るための措置（当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。）を講じて [有・無] 又は、充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 二．可燃性ガスの容器置場 | 可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造として [有・無] | 適・否 |  |  |
| ホ．可燃性ガスの容器置場に設ける消火設備 | 可燃性ガスの容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けて [有・無] 必要数量 個 実際数量 個 | 適・否 |  |  |
| へ．車両衝突防止措置 | 容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| ト．過充塡防止措置 | 充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管（常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。）には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 流入防止措置（第７条の３第２項第34号） | 一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機が配管（圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。）で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 圧縮水素を安全に放出するための措置（第７条の３第２項第35号） | 蓄圧器には、当該蓄圧器が危険な状態となったときに当該蓄圧器内の圧縮水素を安全に放出するための適切な措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 複合構造の蓄圧器に係る措置（第７条の３第２項第36号） | 合構造を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合します。 イ フルラップ構造又はフープラップ構造として [有・無] ロ その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止する措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 同一の基礎（第７条の３第２項第37号） | 高圧ガス設備のうち、液化水素が通る部分は、同一の基礎上に設置して [有・無] | 適・否 |  |  |