＜記載例＞Ⅱ-９（容器による貯蔵）　　　　　　　※容器が配管により接続されているもの

法第16条第2項の技術上の基準に関する事項

（液化石油ガス保安規則第24条の技術上の基準に関する事項）

| 検査項目 | 検 査 結 果 | 判定 | 事 業 所 検査者印 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備距離 （第24条第1項第1号） | 貯蔵設備・処理設備の外面から、保安物件に対し規定以上の距離を確保して 〔有・無〕 L1 必要 ｍ 実際 ｍ L4 必要 ｍ 実際 ｍ 又は、次号の設備距離短縮条件を満たして 〔有・無〕 | 適・否 |  |  |
| 障壁 （第24条第1項第2号） | 保安物件に対する置場距離が不足する場合には、設備距離短縮条件を満たすように、厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けて 〔有・無〕 該当 ○印; 種 類; 構 造. 鉄筋コンクリート製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦、横40㎝以下の間隔に配筋し、厚さ12㎝以上、高さ1.8m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦、横40㎝以下の間隔に配筋し、厚さ15㎝以上、高さ1.8m以上のもので空洞部にモルタル充塡したものであること. 鋼板製; 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦、横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し、そのいずれも1．8m以下の間隔で支柱を設けた高さ1.8m以上のものであること. | 適・否 該当なし |  |  |
| 第6条第1項第35号の準用 （第24条第1項第3号） | 第６条第１項第35号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合して [有・無] | 適・否 |  |  |
| イ.容器置場の明示及び警戒標 | 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ロ．容器置場の構造 | 容器置場は2階建以下として [有・無] | 適・否 |  |  |
| ホ．直射日光を遮る措置 | 充塡容器等に係る容器置場には、直射日光を遮るための措置（液化石油ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放することを妨げないものに限る。）として、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| へ．滞留しないような構造 | 容器置場はガスが漏えいしたとき滞留しないような構造で [有・無] □ 通風可能面積の合計が、床面積１㎡につき300c㎡以上となる換気口を床面に接しかつ外気に接して設けている。（四方が壁等の場合２方向以上） ＊床面積 ㎡から算出した開口面積 ㎡：実際 ㎡ □ 吸込口が床に近く、放出口が地上から５ｍ以上高い安全な位置にあり、排気管中にガス検知器を設置した通風能力0.5m3／min・㎡以上の機械的換気装置を設けている。 ＊床面積 ㎡から算出 m3／min：実際 m3／min | 適・否 該当 なし |  |  |
| ト．二階建容器置場の構造 | 二階建の容器置場は告示に定める構造で ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| チ．容器置場に設ける消火設備 | 容器置場には、充塡容器等の内部停滞量10ｔにつき、B－10以上の粉末消火器が1個相当以上設置（最低2個）して [有・無] 必要数量 個：実際数量 個 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 第6条第1項の準用（第24条第1項第4号） | 容器が配管接続されたものであるため、その配管（高圧ガスが通る部分に限る。）については、第6条第1項第17号から第19号までの基準に適合して 〔有・無〕 | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 （第6条第1項第17号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □ 常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別添機器一覧表のとおり） □ 経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □ 特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 （第6条第1項第18号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □ 常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 （詳細は別添機器一覧表のとおり） □ 経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □ 特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項 第19号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □ 常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有しています。（詳細は別添機器一覧表のとおり） □ 特定設備検査規則の規定に基づく強度を有しています。 □ 経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ず る十分な強度を有する高圧ガス設備です。 | 適・否 |  |  |

＜記載例＞Ⅱ-９（容器による貯蔵）　　　　　　※容器が配管により接続されていないもの

法第16条第2項の技術上の基準に関する事項

（液化石油ガス保安規則第24条の技術上の基準に関する事項）

| 検査項目 | 検 査 結 果 | 判定 | 事 業 所 検査者印 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第６条第１項第35号の準用（第24条第1項第５号） | 容器が配管により接続されていないため、第６条第１項第35号の基準に適合して 〔有・無〕 | 適・否 |  |  |
| イ.容器置場の明示及び警戒標 | 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ロ．容器置場の構造 | 容器置場は2階建以下として [有・無] | 適・否 |  |  |
| ハ．置場距離 | 保安物件に対し、容器置場の面積に応じた距離を確保して [有・無] 容器置場の面積 ㎡ 第１種置場距離ｌ 必要 ｍ実際 ｍ 第２種置場距離ｌ 必要 ｍ実際 ｍ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 二．容器置場の 障壁 | 保安物件に対する置場距離が不足する場合には、置場距離短縮条件を満たすように、直径9mm以上の鉄筋を縦、横40cm以下の間隔に配筋し隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けて ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| ホ．直射日光を遮る措置 | 充塡容器等に係る容器置場には、直射日光を遮るための措置（液化石油ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放することを妨げないものに限る。）として、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| へ．滞留しないような構造 | 容器置場はガスが漏えいしたとき滞留しないような構造で [有・無] □ 通風可能面積の合計が、床面積１㎡につき300c㎡以上となる換気口を床面に接しかつ外気に接して設けている。（四方が壁等の場合２方向以上） ＊床面積 ㎡から算出した開口面積 ㎡：実際 ㎡ □ 吸込口が床に近く、放出口が地上から５ｍ以上高い安全な位置にあり、排気管中にガス検知器を設置した通風能力0.5m3／min・㎡以上の機械的換気装置を設けている。 ＊床面積 ㎡から算出 m3／min：実際 m3／min | 適・否 該当 なし |  |  |
| ト．二階建容器置場の構造 | 二階建の容器置場は告示に定める構造で ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| チ．容器置場に設ける消火設備 | 容器置場には、充塡容器等の内部停滞量10ｔにつき、B－10以上の粉末消火器が1個相当以上設置（最低2個）して [有・無] 必要数量 個：実際数量 個 | 適・否 該当 なし |  |  |