様式第７(第２１条及び第２２条関係)

|  |  | ×受付入力 | 年 月 日 | ×担 当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ×決裁入力 | 年 月 日 |  |
|  |  | ×データ更新 | 年 月 日 |  |
| 製造施設完成検査申請書 | 冷 凍 | ×整理番号 |  |  |
|  |  | ×審査結果 |  |  |
|  |  | ×受理年月日 | 年 月 日 |  |
|  |  | ×許可番号 |  |  |
| 名称(事業所の名称を含む) |  |  |  |  |
| 事務所(本社)所在地 | 〒 |  |  |  |
| 事業所所在地 | 〒 |  |  |  |
| 許可年月日及び許可番号 |  |  |  |  |
| 完成年月日 |  |  |  |  |

年　　　月　　　日

代表者　氏名

茨　城　県　知　事

県民センター長        　殿

日立商工労働センター長

| 連 絡 先 | 担当部署名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 担当者職氏名 |  |  |  |
|  | 電話番号 |  | 事業所番号 | 法 人 事業所 － － |
|  | ＦＡＸ番号 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

様式第７-１

| 完 成 検 査 事 前 検 査 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 業 所 名 |  | 許可年月日及び 許 可 番 号 | 年 月 日 号 |  |  |  |
| 事業所責任者 |  | 検査実施年月日 | 年 月 日 |  |  |  |
| 検 査 会 社 |  | 検 査 担 当 者 |  |  |  |  |
| １．書類関係の有無 |  |  |  | 検査結果 |  |  |
| (１)高圧ガス製造許可申請書(控え) |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (２)許可書 |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (３)危害予防規程届 |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (４)冷凍保安責任者届書(控え) |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (５)冷凍保安責任者代理者届書(控え) |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (６)冷凍作業責任者届書(控え) |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (７)製造施設完成検査申請書(控え) |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (８)耐圧・気密試験の成績書 |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| ２．工事結果 |  |  |  |  |  |  |
| (１)冷凍機の位置、冷媒系統は許可のとおりか |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (２)冷凍機の周りに引火性、発火性の物は置かれていないか。 |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (３)付近に火気がある場合、防火壁は許可どおり設置されているか |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (４)警戒標、異常時の措置の指示書、運転表示板、消火器は所定 の位置にあるか |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (５)冷凍設備の刻印と耐圧・気密・材料試験証明書の番号・記載 事項は一致しているか |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (６)機械室の出入口、換気等は申請どおりか |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (７)ガス検知機、保護具、除害施設等の保安設備は申請どおりか (アンモニア等の毒性ガスの場合) |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (８)バルブ等には必要な措置(開閉表示、施錠等)があるか |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| ３．運転日誌の整備 |  |  |  |  |  |  |
| (１)点検記載項目、点検回数は危害予防規程に沿っているか |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (２)試運転時のデータを整理・記入してあるか |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (３)冷凍保安責任者、作業責任者の他、工場長等の責任者の閲覧 の欄はあるか |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| ４．試運転の結果 |  |  |  |  |  |  |
| (１)異常音・異常振動はなかったか |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (２)高圧圧力、低圧圧力、油圧及び冷却水、冷水(ブライン)出入 口の温度は正常か |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| (３)自動制御装置の作動状況は正常か |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| 高圧(ＨＰ)カットオフ ＭＰａ |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| 低圧(ＬＰ)カットオフ ＭＰａ |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| 油圧(ＯＰ)カットオフ ＭＰａ |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |
| 水圧(ＷＰ)警報又はインターロック等 |  |  |  | 適 | 否 | 該当無 |