別紙

設　備　工　事　の　内　容　等

| 工事の種類 |  | １．新設 ２．変更（供給管の延長・貯蔵設備の位置の変更・貯蔵能力の増加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事従業者 氏 名 |  | 氏 名 |  |  |  | 設備士免状番号 |  |  | 氏 名 |  | 設備士免状番号 |
| 完 成 検 査 実 施 者 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気 密 試 験 結 果 |  | 供給管等内容積 |  |  |  |  | 圧 力 |  |  | 気密試験保持時間 |  |
|  |  | ㍑ |  |  |  |  | kPa |  |  | 分 |  |
| 貯 蔵 設 備 | 火気の種類及び距離 |  | 種 類 |  |  |  |  |  |  | 距 離 | m |
|  | 腐食防止措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転落、転倒防止措置 |  | 鎖 ・ ロープ ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40℃以下対策 |  | 屋根 ・ 遮へい板 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整器メーカー・型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 給 管 | 高圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低圧部 材質 |  | 埋設管 |  |  |  |  | 露出管 |  |  |  |
| 気 化 装 置 |  |  | 有・無 |  | ガス発生能力 |  |  | kW |  |  |  |
| 安 全 装 置 |  |  | １ | ハイセーフ（ S 、H 、SB 、Ⅱ 、B 、C 、L ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ２ | 対震自動ガス遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ３ | ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ４ | 圧力検知式漏えい検知装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ５ | 吸引式漏えい検知装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ６ | 流量検知式切替型漏えい検知装置 |  |  |  |  |  |  |  |

別紙（容器）

供 給 設 備 の 技 術 上 の 基 準

（容器による貯蔵能力が1,000kgを超え3,000kg未満のときに添付）

| １．保安距離 | ①第1種保安距離（法定16.97m・障壁設置0m） 実際距離 m 保安物件の名称 ②第2種保安距離（法定11.31m・障壁設置0m） 実際距離 m 保安物件の名称 |
| --- | --- |
| ２．障壁 | ①障壁の構造 材料 寸法 （高さ） cm （厚さ） cm ②扉の構造 材料 （厚さ） cm ③扉の補強 等辺山形鋼 （枠） mm× mm（内） mm× mm 間隔（縦） cm（横） cm |
| ３．火気等との距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 m ②火気距離が５m未満 障壁（材料） 高さ m |
| ４．滞留防止 | ①貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 c㎡ ②実際の換気口面積 c㎡ |
| ５．さく、へい等の設置 | さく、へい等の種類 |
| ６．警戒標 | ①掲示位置 ②表示内容 |
| ７．消火設備 | ①粉末消火器 A B × 個 ②その他 |
| ８．軽量な屋根等 | ①屋根の場合 その材料 ②遮へい板の場合 その材料 |
| ９．転倒防止等の措置 | ①貯蔵設備の床は水平で、かつ上から物が落ちる恐れがないようにする。 ②転倒防止チェーンによる転倒防止措置を講ずる。 |
| １０．腐食防止措置 | ①容器は十分に防錆塗装がされたものを使用する。 ②貯蔵設備は排水のよい構造とし、容器の底部を乾きやすくする。 |

別紙（バルク貯槽）

バ ル ク 供 給 設 備 の 技 術 上 の 基 準

（バルク貯槽による貯蔵能力が500kgを超え1,000kg未満のときに添付）

| １．貯槽の設備状況 | 地盤面上 ・ 地盤面下 |
| --- | --- |
| ２．貯槽の適合性 | 特定設備検査合格証 ・ 特定設備基準適合証 |
| ３．保安距離 | ①第1種保安距離（法定1.5m 構造壁等又は埋設設置0m） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 ②第2種保安距離（法定1.0m 構造壁等又は埋設設置0m） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| ４．構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法（高さ） m（幅） m |
| ５，貯槽の表示 | ①LPガス及び火気厳禁（朱書き） ②緊急連絡先の表示の有無 有 ・ 無 |
| ６．腐食防止措置 | 下地処理・錆止め塗装等の有無 有 ・ 無 |
| ７．転倒防止等の措置 | 支柱又はサドル等取付けの有無 有 ・ 無 |
| ８．プロテクター内のガス漏れ検知器の設置等 | ①ガス漏れ検知器の設置の有無 有 ・ 無 ②常時監視システム設置の有無 有 ・ 無 |
| ９．火気等との距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 m ②火気距離が２m以内 防火壁等の設置の有無 有 ・ 無 |